湖南公司油气站场巡检及交接班工作指引

第一章 总则

第一条 【目的】

为规范公司油气储运设备设施的巡检管理及作业区（站场）交接班工作，掌握输油气站场（含阀室）工艺管线、设备设施状态及生产运行工况，保证油气管道安全运行，特制定本工作指引，作为《国家管网集团生产运行管理规定》《国家管网集团生产运维管理办法》《4.9.1-P-管理日常巡检流程》的承接文件，未尽事宜以上述文件为准。

第二条 【适用范围】

本工作指引适用于各作业区所属油气站场、阀室巡检及作业区交接班管理。

第三条 【术语和定义】

（一）集中监视。现场生产运行参数、关键设备设施监视职能上移，由生产监视与应急指挥中心统一实时监视的模式。

## （二）应急值班。指站场指定专人24小时接收和处置生产运行异常状态信息、接听值班电话，负责按指令监护或操作工艺设备，负责站场安全管理及应急状态下的前期处置。

## （三）日常巡检。由站场应急值班人员按照固定频次对站场关键设备设施开展的巡回检查。巡检内容包括对站场的关键设备设施、高风险点、密封点、冬季防冻堵设备、夏季散热设备设施、保护措施等进行检查，确保无跑冒滴漏，设备设施功能正常、保护措施可靠；对现场卫生进行清理，对简单故障进行排除，对异常进行上报。

（四）专项巡检。由专业工程师或相应业务能力的生产运维人员对所辖站场、阀室的设备设施开展的专业检查。巡检内容包括对工艺运行重点区域参数进行记录、分析；检查工艺运行关键设备、就地仪表、气体分析系统、供配电系统、站控系统、计量系统、ESD系统、PLC系统、工业电视监控系统运行状态，对设备故障及问题原因进行分析及研究，制定纠正措施及预防措施。

（五）联合巡检。由作业区班子成员牵头组织并参与，各专业工程师、技术岗人员、生产运维人员参与对所辖站场的设备设施、高风险进行全面检查的巡检方式。巡检内容包括对站场设备设施、高风险区等重点部位进行全面检查，查看分析评价往期巡检记录，分析设备设施历史故障情况、异常工况和重复性故障，制定预防措施。

（六）特殊巡检。指异常灾害天气、站场投产、设备检修、特殊工况调整、工艺参数异常变化、异常报警等情况或有重大变更发生时开展的巡检。特殊巡检频次和内容由作业区结合现场风险防控情况自行安排。

（七）无人值守站。指无人驻守的站场。

（八）少人站。指仅配备应急值班人员站场。

（九）日交接班。指作业区每天工作前进行的交接班活动，目的是具体安排当天工作，提醒工作中要注意的安全事项，传达学习最新工作要求。

（十）周生产例会。指作业区每周召开关于安全生产的会议，目的是总结上一周安全生产情况，协调解决工作中存在的问题，安排本周安全生产工作。

（十一）常学习。指作业区立足于内部培训推动员工以讲促学、互动提升的学习形式，旨在引导员工通过自主学习、备课的基础上为作业区全员讲解制度规范、设备设施操作规程、理论知识、工作技能等，促进作业区内部形成良性的互学互助的学习氛围，提升全员综合素质能力水平。常学习的内容以集团公司、所属企业组织的业务和维检修作业培训为主，作业区自主学习可结合周生产例会一并开展。

# 第二章 机构及职责

第四条 生产部是巡检工作和交接班的归口管理部门，履行以下主要职责：

（一）负责巡检和交接班业务的指导、监督及考核。

（二）负责制定公司站场及阀室巡检管理要求，定期组织评估和修订。

（三）负责公司设备巡检系统的管理，包括系统架构调整、作业区管理员权限配置。

（四）负责按照标准要求配置巡检终端。

第五条 生产监视与应急指挥中心是对站场生产运行参数集中监视的具体执行单位，履行以下主要职责：

（一）负责油气管道站场、阀室集中监视工作，发现报警信息及异常情况，及时作出研判并通知站场应急值班人员；

（二）组织集中监视系统中心侧功能测试和故障处理以及集中监视数据点报警级别的审核修正。

（三）对作业区巡检开展情况进行统计分析，配合生产部开展巡检和交接班管理业务指导、质量抽查。

第六条 作业区是巡检和交接班的具体执行单位，履行以下主要职责：

（一）负责制定所辖站场、阀室的具体巡检方案，落实现场巡检任务并做好巡检记录。

（二）负责本单位设备巡检终端的管理，对巡检终端及时续费，出现故障时，及时联系进行维修处理。

（三）负责建立本单位的设备巡检系统管理台账，收集巡检人员账号（含岗位）、巡检终端型号、巡检终端号码、巡检终端使用岗位、现场各巡检点主要设备等信息。

（四）负责集中监视系统站场侧、站控系统日常维护、故障处理，站场设备设施异常状态的确认和处置。

（五）负责退出集中监视站场的站控监屏工作。

（六）负责本作业区内交接班、周例会和常学习工作，并做好相关记录。

（七）对本作业区的制度执行情况进行检查和考核。

# 第三章 巡检管理内容

第七条 巡检要求

（一）巡检策略。公司巡检管理人员应根据L4.9.1流程001内容制定巡检策略（详见“第三章巡检管理内容”），规范设备的巡检方式、内容和频次。当站场发生站控系统无法监视数据、无法下发命令等站控系统失效或与调控中心通信中断等情况，站场恢复24小时值班，每4小时巡检一次，并向油气调控中心或分控中心、省网调控中心、生产监视中心汇报生产运行参数和重要设备运行情况。当作业区存在特殊情况，巡检频次与本工作指引不一致时，应取得公司生产部同意。

- （二）巡检方案。各作业区应根据L4.9.1流程002内容并结合巡检策略，设备设施、密封点隐患识别及风险评价、工艺安全分析等评价结果，针对站场、阀室设备设施制定符合现场实际情况的巡检方案。针对不同类型的巡检，应突出站场高风险点、重大隐患等不同区域的巡检内容及要求。巡检方案应有明确的巡检发起人、巡检参与人、巡检范围、巡检频率、重点检查内容及相应指标、参数值等。如遇到节假日、冬季保供、国家重大活动等特殊时期应适当增加巡检频次。对于处于地质灾害、异常天气易发区域的站场、阀室等，应结合实际情况制定巡检内容。对于新改扩建的站场，投产前应及时完善巡检方案，补充新增巡检项。根据实际情况加密巡检可采用工业电视、上位机等巡检方式替代人员现场巡检。作业区主管生产领导应组织对巡检方案审核，原则上每年10月前组织一次复核，复核结果报生产部备案。如方案发生重大变化、调整，应及时向生产部报备。

- （三）生产部和作业区对巡检执行情况进行检查和考核，根据巡检考核的问题建议及日常巡检中发现的问题，对巡检方案、巡检表的内容、要求、频次等进行调整完善。

- （四）站场、阀室应使用IMS进行巡检，巡检期间发现异常通过零代码平台“报警推送与故障管理”进行上报。

- （五）当IMS巡检系统、巡检终端故障等原因无法使用IMS巡检，应在交接班记录本上记录当班巡检情况。

- （六）因特殊情况（如站内射线检测）无法按时开展巡检，应取消IMS巡检任务，并在交接班记录本上记录详细原因，当现场具备巡检条件后，应尽快完成IMS系统巡检。

（七）巡检人员应掌握本站工艺流程以及进出站温度、压力、流量等重要运行参数，掌握设备基本原理、性能参数和运行状态（运行、备用、监护运行、停运、封存）。

（八）巡检人员在检查时，应携带工器具，通过“看、听、摸、测、比”对现场设备设施进行检查，同时核对现场设备状态以及运行参数。

（九）工业电视系统每小时自动对站场涉及“两重点一重大”的生产、储存装置等主要画面开展一次现场轮巡；其他画面的巡查频率应根据生产实际工况按需监视。

（十）电驱压缩机组运行期间每4小时巡检一次、隔离变压器每8小时巡检一次，巡检情况及时做好记录。

（十一）作业区对闲置设备设施、停输封存的站场、阀室，不得随意拆卸部件，每年至少进行一次维护保养，保持设备处于完好状态。

（十二）少人站场应配备24小时在岗应急值班人员。其中液体分输（注入）少人站场仅在有分输任务时配备应急值班人员；无分输任务时，应急值班人员撤回作业区开展维检修工作。所属作业区可根据现场工作量、设备运行状况、人员业务能力等因素，适当增加应急值班人员，增强站场应急处置、巡检及维检修力量，确保安全生产。

（十三）IMS巡检管理，系统设置按照如下要求开展：

1.“巡检标准”由作业区生产副经理审批，统一按照“站场/阀室+巡检标准+年月日”格式命名，如：岳阳分输站巡检标准20260301、潜湘支线3#阀室巡检标准20260301。

2.“巡检表”由作业区生产线条负责人审批。统一按照“站场/阀室+巡检类型”格式命名，如：岳阳分输站联合巡检表、七里山站电气专项巡检表、潜湘支线3#阀室周巡检表。

3.作业区结合巡检类型合理设置巡检频次、计划开始时间、计划结束时间，超期巡检应文字说明附作业区分管领导签字，提交公司生产部。

（十四）当出现以下情况时，作业区按照风险识别结果开展特殊巡检。

1.风险识别结果为高风险的区域；

2.站场发生属重大工艺变更的改造，投入使用1周内；

3.接近报警临界值工作的设备；

4.出现缺陷的A类关键设备；

5.存在较大及以上隐患的区域和设备；

6.新设备投产初期、关键设备检维修、更新调试后投入使用72小时内；新改扩建站场投产1个月内。

7.开展非常规作业、特种作业的区域；

8.承包商施工区域；

9.大风、雷雨、冰雪、冰雹、雾天、沙尘天气后的电气设备和外电线路；

10.新投用、频繁启动、大负荷、过负荷或负荷剧增（包括超温、发热、声音异常、异味、跳闸、接地故障）等状态异常的电气设备；

11.其它应实行特殊巡检的区域和设备。

第八条 巡检类型

（一）站场巡检类型

1.有人值守站场分为日常巡检、专项巡检、联合巡检、特殊巡检等；

2.无人值守站场分为日巡检、周巡检、专项巡检、联合巡检、特殊巡检等；

3.停输封存的站场分为联合巡检、特殊巡检等。

- （二）阀室巡检类型

1.阀室巡检分为日巡检、周巡检、专项巡检、特殊巡检；

2.停输封存的阀室分为联合巡检、特殊巡检等。

第九条 巡检周期

（一）有人值守站场

1.日常巡检

（1）巡检执行人：应急值班人员。

（2）巡检频次：

a）天然气站场：巡检时间为9:00、17:00、22:00。站场泄漏检测设备正常工作的不执行22:00巡检，未安装泄漏检测设备或异常时，站场应执行22:00巡检。

b）成品油站场：

①巡检时间为8:00、12:00、16:00、20:00、24:00、4:00。适用站场：长郴管道长岭站、汨罗站、长沙站、株洲站、湘潭站、衡阳站、郴州站；有分输（注入）任务时的长郴管道七里山站、154站及兰郑长管道望城计量站。

②巡检时间为9:00、17:00、22:00。适用站场：无分输（注入）任务时的长郴管道七里山站、154站及兰郑长管道望城计量站。

（3）巡检主要内容：对站场的关键运行参数、关键设备设施运行状态、高风险点、密封点、冬季防冻堵设备、夏季散热设备设施、保护措施、非正常工况下的站内泄漏问题等进行检查，确保无跑冒滴漏，设备设施功能正常、保护措施可靠。对现场卫生进行清理，对简单故障进行排除，对异常进行上报。

## 2.专项巡检

## （1）巡检执行人：专业工程师或相应业务能力的生产运维人员。

## （2）巡检频次：每周1次（且间隔不大于10天），可与当日日常巡检结合开展，每月应实现各专业检查全覆盖。

（3）巡检主要内容：对工艺运行重点区域参数进行记录、分析；检查工艺运行关键设备、就地仪表、气体分析系统、供配电系统、站控系统、计量系统、ESD系统、PLC系统、工业电视监控系统运行状态，对设备故障及问题原因进行分析和研究，纠正措施及预防措施的制定。

- 3.联合巡检

- （1）巡检执行人：作业区班子成员牵头组织并参与，各专业工程师/技术岗人员、生产运维人员参与。

## （2）巡检频次：每月1次（且间隔不大于40天），可与当日日常巡检、专项巡检结合开展。

（3）巡检主要内容：对所辖站场的所有设备设施进行全面检查。巡检内容包括对站场设备设施、高风险区等重点部位进行全面检查，查看分析评价往期巡检记录，分析设备设施历史故障情况、异常工况和重复性故障，制定预防措施。

（二）少人值守站场

1.日常巡检

（1）巡检执行人：应急值班人员。

- （2）巡检频次：

- ①巡检时间为9:00、17:00、22:00。适用站场：有分输（注入）任务时的长郴管道耒阳站、兰郑长管道岳阳输油站。

- ②巡检时间为每天1次。适用站场：无分输（注入）任务时的长郴管道耒阳站、兰郑长管道岳阳输油站。上午（9:00-11:00）或下午（14:00-17:00）作业区自行安排。

- （3）巡检主要内容：对站场的关键运行参数、关键设备设施运行状态、高风险点、密封点、夏季散热设备设施、保护措施、非正常工况下的站内泄漏问题等进行检查，确保无跑冒滴漏，设备设施功能正常、保护措施可靠。对现场卫生进行清理，对简单故障进行排除，对异常进行上报。

## 2.专项巡检：与有人值守站场一致

## 3.联合巡检：与有人值守站场一致

- （三）无人值守站场

- 1.日巡检

- （1）巡检执行人：看护员

- （2）巡检频次：巡检时间为8:00、11:00、14:00、17:00。

（3）巡检主要内容：围墙外巡视，检查建筑物、门窗是否完整无损，对现场跑冒滴漏、异响等巡视，对站场及设备进行清洁等。冬季增加冬季防冻堵设备检查、夏季增加夏季散热设备设施。值守员发现站场火灾、天然气泄漏、设备基础下沉、压力温度突变等异常状态，填写工作记录，发现问题及时汇报作业区。

2.周巡检

- （1）巡检执行人：作业区生产运维人员

- （2）巡检频次：每周1次（且间隔不大于10天）。

- （3）巡检主要内容：重点检查环境变化、异常天气、非正常工况下的站内泄漏问题、关键运行参数、关键设备设施运行状态、高风险点、密封点、保护措施问题等。

- 3.专项巡检

## （1）巡检执行人：专业工程师或相应业务能力的生产运维人员。

- （2）巡检频次：每半月1次（且间隔不大于16天），可与周巡检结合开展，每月应实现各专业检查全覆盖。

（3）巡检主要内容：对工艺运行重点区域参数进行记录、分析；检查工艺运行关键设备、就地仪表、气体分析系统、供配电系统、站控系统、计量系统、ESD系统、PLC系统、工业电视监控系统运行状态，对设备故障及问题原因的分析及研究，纠正措施及预防措施的制定。

- 4.联合巡检

- （1）巡检执行人：作业区班子成员牵头组织并参与，各专业工程师/技术岗人员、生产运维人员参与。

## （2）巡检频次：每月1次（且间隔不大于40天），可与周巡检、专项巡检结合开展。

（3）巡检主要内容：对所辖站场的所有设备设施进行全面检查的巡检方式。巡检内容包括对站场设备设施、高风险区等重点部位进行全面检查，查看分析评价往期巡检记录，分析设备设施历史故障情况、异常工况和重复性故障，制定预防措施。

（四）阀室

1.日巡检

- （1）巡检执行人：线路巡护员

（2）巡检频次：巡检时间为上午、下午各1次。

（3）巡检主要内容：围墙外巡视，检查建筑物、门窗是否完整无损，对现场跑冒滴漏、异响等巡视，对站场及设备进行清洁等。值守员发现站场火灾、天然气泄漏、设备基础下沉、压力温度突变等异常状态，填写工作记录，发现问题及时汇报作业区。

2.周巡检

- （1）巡检执行人：作业区综合维修岗或管道保护岗人员经培训后开展（具体由各作业区结合实际自行安排）。

- （2）巡检频次：每周1次（且间隔不大于10天）。

- （3）巡检主要内容：重点检查环境变化、异常天气、非正常工况下的站内泄漏问题、关键运行参数、关键设备设施运行状态。

- 3.专项巡检：

- （1）巡检执行人：专业工程师或相应业务能力的生产运维人员。阀室无需开展联合巡检，作业区分管领导应每半年全覆盖。

## （2）巡检频次：每月（不超过30天）完成一次作业区所辖阀室全覆盖，可与周巡检结合开展。

（3）巡检主要内容：对工艺运行重点区域参数进行记录、分析；检查工艺运行关键设备、就地仪表、气体分析系统、供配电系统、站控系统、计量系统、ESD系统、PLC系统、工业电视监控系统运行状态，对设备故障及问题原因的分析及研究，纠正措施及预防措施的制定。

# 第四章 交接班管理

第十条 作业区日交接

日交接班由作业区（副）经理组织，全体在岗各专业工程师、综合运维工和管道保护工参加，原则上每天开展，结合作业区规模实际情况，生产、管道等不同专业可分别开展。

- 交接班内容

- 1.昨日重点工作完成情况及存在问题

- （1）综合运维工程师、综合运维工通报昨日生产运行情况，内容包括：综合运维工简要概述当前工艺流程、昨日白班和夜班的流程操作、设备运行状态、故障报警、故障处理等；综合运维工程师通报维检修作业、承包商施工存在的问题等。

（2）管道工程师、管道保护工汇报昨日管道巡护、第三方施工、承包商施工等重点工作落实情况，汇报需要作业区领导重点关注和协调解决的事项。

2.重要安全生产类文件精神学习宣贯

作业区（副）经理组织学习宣贯集团公司、公司下发的重要安全生产具体通知要求，例如《集团公司生产信息通报》等。

3.每日一考

作业区（副）经理利用班前会每日随机抽查验证1-2名员工学习培训效果，以口头快问快答的形式开展。

4.今日重点工作安排

作业区（副）经理结合生产实际情况，统筹安排当日工艺操作、故障处理、维检修作业、站内（外）承包商施工、线路第三方施工、管道宣传、防汛管理、腐蚀防护、完整性管理等工作，并组织相关专业开展重点作业安全风险提示。

（二）交接班记录

当日值（待）班人员填写完成日交接班记录后，经作业区（副）经理审核批准，抄送作业区所有在岗人员，表单模板详见附件6。

（三）交接班管理要求

1.作业区宜通过班前会IT系统应用，填写本作业区当天班前会记录，相关人员按照流程设置完成记录签收。

2.日交接班时间宜控制在20分钟以内，如生产、管道分专业召开，时间均不宜超过20分钟。如因管道外出巡护需要，管道专业日交接班可在前一天晚上开展。

3.公司生产与管道部门通过体系审核或日常监督，检查基层作业区日交接班机制执行情况；每季度应参加一次基层作业区日交接班。

第十一条 站场日交接

站场日交接班由交班人、接班人参加，交班人应通报生产运行情况。

（一）交接班内容

包括但不限于以下内容：

1.站场工艺流程、设备运行情况和故障设备情况；

2.关键工艺运行参数；

3.重要生产活动过程及配合情况；

4.承包商及维检修作业完成情况；

5.辖区内管线突发事件及处理情况；

6.二级及以上报警信息；

7.能量隔离、锁定和未完成的作业许可情况；

8.通讯、工器具、消防器材、卫生情况；

9.其他待处理事项及交下班任务。

（二）交接班记录

1.交接班时应准确填写记录，在交接班过程中交班人、接班人和交接班组织人员都在现场并签字，其中

（1）天然气站场交接班应填写4.3.3.0.1-T-天然气场站交接班日志-HN-流程承载；

（2）成品油站场交接班应填写4.3.3.0.1-T-成品油场站交接班日志-HN-流程承载。

2.零代码交接班记录在交接班时由交接班人员在线签字。

3.值班记事要做到有时间、地点、人员及处理结果，每班次下载电子版，按照日期妥善保存。

4.交接班记录不允许有空白，如确无事项，根据表格内容需填写“无”或“/”。

（三）交接班注意事项

1.参加交接班人员应提前5分钟到岗；交接班在接班人员未正式接班前，交班人员不得离岗，应在接班人员检查完毕正式签字接班后，交班人员方可离开岗位，以后发生的情况由接班者负责。

2.交接班严格执行“七交”“五不接”，尽可能简明扼要。

七交：A 交运行方式； B 交设备状态； C 交运行参数、资料； D 交管输任务及维检修工作情况； E 交工器具、钥匙及消防器材； F 交岗位卫生； G 交存在的问题和上级指示。

五不接：A 生产情况不清不接； B 运行参数、资料不清不接； C 岗位卫生不好不接； D 工器具、钥匙、消防设施不全不接；E 该处理的问题不处理不接；

- 3.在运行操作、处理事故时不应交接班。交接班时出现应急事件，应立即停止交接班，由交班人员负责处理，应待事故事件处理完毕、设备运转正常后才能交接班（但可以在事故事件告一段落时，经值班领导批准，进行交接班）。

4.交接班期间严禁推诿扯皮、故意刁难或拖延时间。

（四）值班值守要求

- 1.生产监视与应急指挥中心作为集中监视具体执行单位，负责24小时实时监屏值班，发现报警信息及异常情况，及时作出研判并通知站场应急值班人员。

- 2.站场生产运维人员负责24小时应急值班和应急处置工作，负责接听调度电话、接收确认报警信息，执行调度指令，传递生产信息，在应急情况下根据相关应急预案、现场处置方案开展应急响应和处置工作。

- 3.当站场发生站控系统无法监视数据、无法下发命令等站控系统失效或与油气调控中心、分控中心、监视中心通信中断等情况，站场恢复24小时值班，每4小时巡检一次，并向油气调控中心、分控中心、监视中心汇报生产运行参数和重要设备运行情况，站场值班人员根据油气调控中心、分控中心指令完成本地操作。

4.站场除应急值班人员外，至少安排1名待班人员，确保站场在出现紧急情况下的应急处置力量。

5.周末、节假日期间作业区应有班子成员带班并合理安排值班值守技术力量。

# 第五章 周生产例会及常学习管理

第十二条 周生产例会。由作业区（副）经理组织，全体在岗专业工程师、综合运维工和管道保护工（专业负责人与技术员）参加，原则上每周召开，具体会议时间由作业区结合实际工作自行确定，以每周一、周二为宜。会议内容包括安全经验分享、上一周重点工作完成情况及存在问题、重要文件宣贯学习和本周重点工作安排。

第十三条 安全经验分享。至少每两周进行一次安全经验分享（作业区领导每季度分享一次，各专业工程师、综合运维工、管道保护工轮流分享），内容应与安全生产工作紧密相关，形式多样。

第十四条 上一周重点工作完成情况及存在问题。

1.综合运维工程师通报上一周生产重点工作完成情况， 以及需要配合或协调的事项。内容包括：简要概述作业区范围内输油气完成情况、生产运行情况、异常事件、故障处理、维检修作业、承包商施工等进展及存在的问题。

2.管道保护工程师对上一周管道巡护、第三方施工、承 包商施工、管道防汛、腐蚀防护、高后果区管理等工作开展情况 进行统计分析并通报，通报内容包括管道各专业工作执行情况、存在问题及改进措施等，重点工作或特定问题可适当组织研讨。

第十五条 重要文件宣贯学习。作业区（副）经理组织学习宣贯集团公司、公司重要文件精神，例如集团公司年度工作会议精神、专业工作会议精神、制程文件，以及新技术、新工艺、新材料、新设备使用培训。

第十六条 本周重点工作安排

1.作业区领导安排本周要进行的工艺操作、管道保护、 防汛管理、维检修作业、承包商施工、第三方施工作业等工作， 并组织相关专业开展重点作业安全风险提示，至少包括作业准备情况、作业负责人、作业风险识别及控制措施落实、工艺条件影响等内容。

2.结合作业区年度工作计划，制定本周员工学习培训计 划，内容包括集团公司制度文件、流程文件、岗位应知应会手册、岗位作业指导书、“一票两卡”、操作规范等内容。

- 第十七条 常学习管理

常学习由作业区（副）经理组织，作业区员工实施，原则上每周一次，授课形式通过线上会议或现场教学均可。

1.制订计划。每年年初制定微讲堂具体实施计划，包括时间安排、培训内容和讲师安排等。

2.确定内容。根据作业区员工需求，确定微讲堂内容，重点包括岗位应知应会手册、岗位作业指导书、“一票两卡”、外出重要培训成果分享等。

3.制作课件。常学习培训课件原则由培训人自行制作，培训内容须符合管网集团发展战略、管理要求等，要充分贴合作业区工作实际，有利于提升基层作业区员工业务素质、综合能力。

4.开展培训。培训讲师须做好充足培训准备，做到言之有物、言之有序、言之有理。

5.效果验证。每次授课内容不宜过多，培训效果当堂进行考核验证。

# 第六章 检查和考核

- 第十八条 如站场涉及巡检模式发生变化，作业区向公司生产部提交书面申请函，经生产部批准后实施。

- 第十九条 按照湖南公司相关要求进行检查和考核。

# 第七章 附  则

第二十条 本工作指引由生产部负责解释。

第二十一条 本工作指引自发布之日起施行，原《湖南公司油气站场巡检及值班值守工作指引（试行）》同时废止。各作业区及时完成巡检方案及IMS巡检任务调整和下达。

# 第八章 附  件

附件：1.站场巡检携带工器具

2.阀室巡检携带工器具

3.站场划分表

4.湖南公司油气站场、阀室通用巡检标准

5.阀室（无人站）巡护员管理制度

6.作业区日交接班记录