湖南公司油气站场巡检及值班值守      工作指引（试行）

第一章 总则

第一条 【目的】

为规范公司油气储运设备设施的巡检管理以及输油气站场的值班值守，掌握输油气站场（含阀室）工艺管线、设备设施状态及生产运行工况，保证油气管道安全运行，特制定本工作指引。

第二条 【适用范围】

本工作指引适用于各作业区所属油气站场、阀室巡检及值班值守管理。

第三条 【术语和定义】

（一）集中监视。现场生产运行参数、关键设备设施监视职能上移，由生产监视与应急指挥中心统一实时监视的模式。

## （二）应急值班。指站场指定专人24小时接收和处置生产运行异常状态信息、接听值班电话，负责按指令监护或操作工艺设备，负责站场安全管理及应急状态下的前期处置。

## （三）常规巡检。由站场应急值班人员按照固定频次对站场所有设备设施开展全面的巡回检查。巡检内容包括对站场的设备设施、高风险点、密封点、冬季防冻堵设备、夏季散热设备设施、保护措施等进行检查，确保无跑冒滴漏，设备设施功能正常、保护措施可靠。对现场卫生进行清理，对简单故障进行排除，对异常进行上报。

（四）综合巡检。由不少于2名站场运维人员对站场所有设备设施开展全面的巡回检查。综合巡检时间点原则上为每天上午早交接班时间点，作业区可结合站场工作实际确定，巡检内容与常规巡检相同。

（五）专业巡检。由工艺设备、仪控通信、电气等专业工程师对所辖站场、阀室的设备设施开展的专业检查。巡检内容包括对本专业工艺运行重点区域参数进行记录、分析；检查工艺运行关键设备、就地仪表、气体分析系统、供配电系统、站控系统、计量系统、ESD系统、PLC系统、工业电视监控系统运行状态，对设备故障及问题原因的分析及研究，纠正措施及预防措施的制定，以防故障或问题的再次发生。

（六）联合巡检。由作业区班子成员牵头组织并参与，各专业工程师/技术岗人员、运维人员参与，对所辖站场的所有设备设施进行全面检查的巡检方式。巡检内容包括对站场设备设施、高风险点等重点部位进行全面检查，查看分析评价往期巡检记录，分析设备设施历史故障情况、异常工况和重复性故障，制定预防措施。

（七）特殊巡检。指异常灾害天气、站场投产、设备检修、特殊工况调整、工艺参数异常变化、异常报警等情况或有重大变更发生时开展的巡检。特殊巡检频次和内容由作业区结合现场风险防控情况自行安排。

# 第二章 机构及职责

第四条 生产部是巡检工作的归口管理部门，履行以下主要职责：

（一）负责制定公司油气储运设备设施巡检制度，明确巡检人员、巡检频次、巡检内容及管理要求。

（二）负责公司设备巡检系统的管理，包括系统架构调整、作业区管理员权限配置。

（三）负责对各作业区的巡检执行情况进行检查、通报和考核。

（四）负责按照标准要求配置巡检终端。

第五条 生产监视与应急指挥中心是对站场生产运行参数集中监视的具体执行单位，履行以下主要职责：

（一）负责油气管道站场、阀室集中监视工作，发现报警信息及异常情况，及时做出研判并通知站场应急值班人员；

（二）负责按照相关要求对站场、阀室开展视频巡检并做好记录。

（三）组织集中监视系统中心侧功能测试和故障处理以及集中监视数据点报警级别的审核修正。

第六条 作业区是巡检的具体执行单位，履行以下主要职责：

（一）负责制定所辖站场、阀室的具体巡检方案，落实现场巡检任务并做好巡检记录；

（二）负责本单位设备巡检终端的管理，对巡检终端及时续费，出现故障时，及时联系进行维修处理；

（三） 负责建立本单位的设备巡检系统管理台账，收集巡检人员账号（含岗位）、巡检终端型号、巡检终端号码、巡检终端使用岗位、现场各巡检点主要设备等信息；

（四）负责集中监视系统站场侧、站控系统日常维护、故障处理，站场设备设施异常状态的确认和处置。

（五）负责退出集中监视站场的站控监屏工作。

（六）对本单位的制度执行情况进行检查和考核。

# 第三章 管理内容

第七条 巡检要求

- （一）作业区依据本工作指引，结合现场实际情况合理制定所辖站场、阀室的巡检方案。巡检方案应有明确的巡检发起人、巡检参与人、巡检范围、巡检频率、巡检线路图、重点检查内容及相应指标、参数值等。节假日、冬季保供、国家重大活动等特殊时期应调整巡检内容。对于处于地质灾害、异常天气易发区域的站场、阀室等，应结合实际情况制定巡检内容。对于新改扩建的站场，投产前应及时完善巡检方案，补充新增巡检项。

- （二）站场、阀室应使用IMS巡检系统进行巡检并记

- 录巡检发现问题。当IMS巡检系统、巡检终端故障等原因无法使用IMS系统巡检期间，应在交接班记录本上记录巡检情况，并在WeACT线上填报巡检系统异常情况登记表（附件3）。

（三）巡检人员应掌握本站工艺流程以及进出站温度、压力、流量等重要运行参数，掌握设备基本原理、性能参数和运行状态（运行、备用、监护运行、停运、封存）。

（四）巡检人员在检查时，应携带工器具，通过“看、听、摸、测、比”对现场设备设施进行检查，同时核对现场设备状态以及运行参数，发现异常及时通过巡检终端上报，并纳入交接班记录进行交接。

（五）工业电视系统每小时自动对站场涉及“两重点一重大”的生产、储存装置等主要画面开展一次现场轮巡；其他画面的巡查频率应根据生产实际工况按需监视。对发现的运行异常问题和设备报警及时通知作业区处理。

（六）电驱压缩机组运行期间每4小时巡检一次、隔离变压器每8小时巡检一次，巡检情况及时做好记录。混油处理装置运行期间执行24h双岗值班。

- （七）巡检方案中的巡检表应按照所辖站场、阀室不同区域制定，结合风险评价、工艺变更等及时进行修订，各作业区主管生产领导应组织审核和每年10月前组织一次复核，复核结果报生产部备案。

（八）当出现以下情况时，作业区按照风险识别结果开展特殊巡检。

1.风险识别结果为高风险的区域；

2.站场发生属重大工艺变更的改造，投入使用1周内；

3.接近报警临界值工作的设备；

4.出现缺陷的A类关键设备；

5.存在较大及以上隐患的区域和设备；

6.新设备投产初期、关键设备检维修、更新调试后投入使用72小时内；新改扩建站场投产1个月内。

7.开展非常规作业、特种作业的区域；

8.承包商施工区域；

9.大风、雷雨、冰雪、冰雹、雾天、沙尘天气后的电气设备和外电线路；

10.新投用、频繁启动、大负荷、过负荷或负荷剧增（包括超温、发热、声音异常、异味、跳闸、接地故障）等状态异常的电气设备；

11.其它应实行特殊巡检的区域和设备。

第八条 巡检周期

- （一）有人值守站场巡检周期

- 1.执行每天1次综合巡检和5次常规巡检的站场包括：长郴管道长岭站、七里山站、汨罗站、长沙站、株洲站、湘潭站、衡阳站、郴州站、娄底站以及有管输任务的154站；兰郑长管道长沙输油站。巡检时间点为8:00、12:00、16:00、20:00、24:00、4:00。

2.执行每天1次综合巡检和2次常规巡检的站场包括：天然气管道有人值守站场、长郴管道耒阳站、兰郑长管道岳阳输油站、长沙计量站。巡检时间点为9:00、17:00、22:00。

（二）无人值守站场巡检周期

1.天然气管道无人值守站场包括：云溪分输站、石潭村清管站、红茶亭首站、马洲村分输站、邓家塘分输站。看护员每天8:00、11:00、14:00、17:00巡检，填写工作记录，发现问题及时汇报。

2.成品油管道无人值守站场包括：长郴管道无管输任务的154站、兰郑长管道湘潭计量站。每天执行1次常规巡检，巡检时间点由作业区自行确定。

（三）阀室巡检周期

成品油管道线路巡护员上午、下午各1次巡检；天然气管道阀室看护员8:00、11:00、14:00、17:00巡检，填写工作记录，发现问题及时汇报。

- （四）作业区每月至少对辖区内所有站场开展1次各专业全覆盖的专业巡检；每月至少对辖区内所有阀室开展1次专业巡检，每季度相关专业全覆盖。

（五）作业区每周对辖区内所有阀室开展1次巡检并做好巡检记录。阀室巡检可由作业区综合维修岗或管道保护岗人员经培训后开展（具体由各作业区结合实际自行安排）。

- （六）作业区每2个月至少对辖区内所有站场开展1次联合巡检。

- （七）当联合巡检与常规巡检、专业巡检有重合时，联合巡检可代替一次相应巡检。

（八）作业区对闲置设备设施、停输封存的站场、阀室，不得随意拆卸部件，至少每半年进行一次联合巡检，每年进行一次维护保养，保持设备处于完好状态。

第九条 值班值守要求

- （一）生产监视与应急指挥中心作为集中监视具体执行单位，负责24小时实时监屏值班，发现报警信息及异常情况，及时做出研判并通知站场应急值班人员。

- （二）站场生产运维人员负责24小时应急值班和应急处置工作，负责接听调度电话、接收确认报警信息，执行调度指令，传递生产信息，应急情况下根据相关应急预案、现场处置方案开展应急响应和处置工作。

（三）当站场退出集中监视期间（站场发生站控系统无法监视数据、无法下发命令等站控系统失效或与国调、生产调度通信中断等情况），站场应恢复24小时监屏值班，并向油气调控中心、分控中心、生产监视与应急指挥中心汇报生产运行参数和重要设备运行情况。

（四）站场除应急值班人员外，至少安排1名待班人员，确保站场在出现紧急情况下的应急处置力量。

（五）周末、节假日期间作业区应有班子成员带班并合理安排值班值守技术力量。

# 第四章 检查和考核

- 第十条 如站场涉及巡检模式发生变化，作业区向公司生产部提交书面申请函，经生产部批准后实施。

- 第十一条 巡检考核按照湖南公司生产管理考核方案对各作业区巡检工作进行检查与考核。

# 第五章 附  则

第十二条 本工作指引自发布之日起施行，请各作业区及时在IMS系统完成巡检任务调整。

第十三条 本工作指引由生产部负责解释。

# 第六章 附  件

附件1 站场巡检携带工器具

| 工具名称 | 用途 | 适用站场 |
| --- | --- | --- |
| 可燃气体检测仪 |  | 输气站 |
| 红外测温仪 |  | 输气站、输油站 |
| 防爆活动扳手2把 |  | 输气站、输油站 |
| 防爆手机 |  | 输气站、输油站 |
| 手套、抹布 |  | 输气站、输油站 |
| 防爆手电 |  | 输气站、输油站 |
| 巡检工具包 |  | 输气站、输油站 |
| 对讲机（建议） |  | 输气站、输油站 |
| 喷壶 |  | 输气站 |

附件2 阀室巡检携带工器具

| 工具名称 | 用途 | 适用站场 |
| --- | --- | --- |
| 便携式可燃气体检测仪 | 检漏 | 输气站 |
| 喷壶 | 检漏 | 输气站 |
| 防爆应急灯 | 照明（夜间） | 输气站、输油站 |
| 扫帚 | 清洁 | 输气站、输油站 |
| 清洁抹布 | 清洁 | 输气站、输油站 |

附件3 因事暂停巡检登记表

HNSC-巡检-01

因事暂停巡检登记表

| 序号 | 作业区名称 | 站场/阀室名称 | 暂停巡检时间段 | 暂停巡检的类型 | 暂停巡检原因说明 | 填报人 | 填报时间 | 生产部审批意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填写示例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | XX作业区 | XX站 | 2024年7月11日9:00-21:00 | 9:00重点巡检 16:00重点巡检 | X射线检测 | XX | 2024年7月11日8:30 | 同意XXX |  |

附件4 巡检系统异常情况登记表

HNSC-巡检-02

巡检系统异常情况登记表

| 序号 | 作业区名称 | 站场/阀室名称 | 巡检异常时段 | 巡检异常情况说明 | 填报人 | 填报时间 | 系统恢复正常时间 | 本次巡检发现问题数量/项 | 已完成处理问题数/项 | 剩余项具体问题描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |