## 成品油站场
XX站巡检表（适用成品油）
说明：具体分区及巡检点项各站结合实际情况调整，可增删，本模版仅为通用参考模版。 | [5 empty] | 日 | 周 （专业） | 月 （联合）
序号 | 巡检区域* | 巡检点项* | 专业 | 巡检内容* | 正确状态 | 日常 | 专业 | 联合
1 | 站控室 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好
2 |  | 照明 | 电气专业 | 照明设施是否完好 | 完好
3 |  |  |  | 应急照明设备设施功能完好 | 完好
4 |  | 防爆扩音 | 通讯专业 | 与SCADA系统联动功能测试 | 可与SCADA系统有效联动，SCADA系统所产生告警可触发防爆扩音系统前端设备（号角扬声器及防爆声光报警器）产生声光信号。
5 |  |  |  | 系统声光系统覆盖范围测试 | 系统产生的声信号能覆盖站场生产及主要生活区域，光信号能覆盖站场生产巡检区域。
6 |  |  |  | 系统实时语音输入测试 | 系统支持通过会议话筒进行语音实时输入，通过号角扬声器对覆盖区域进行实时广播。
7 |  | 站控机 | 仪表自动化专业 | 检查检测仪表显示值与现场工艺参数是否相符（主要看进出站压力） | 站控机显示数值和现场一样;压缩机组运行状态正确，阀位正确，进出口压力正确；核对分输计量配套仪表温压变及流量参数正常；UPS参数输出ABC相电压220V左右；正、负组电池电压相似；流量计算机参数中声速偏差值小于千分之二；电压配电盘参数中三相供电电压偏差为标称电压的±7%，220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%，-10%
8 |  |  | 仪表自动化专业 | 系统时间校准 | 系统时间与SCADA系统标准时间校对是否一致（相差不超过30s）
9 |  |  | 仪表自动化专业 | 检查第三方通讯的状态指示是否正常（主要看PLC通讯是否正常） | 第三方通讯的数据未出现绿底；站控机系统配置图中通道通讯状态绿色为正常
10 |  |  | 仪表自动化专业 | 检查是否有报警信息和报警信息的内容 | 报警信息与现场工艺流程一致；无异常报警信息
11 |  |  | 计量专业 | 检查计量系统参数 | 温度、压力、流量与实际相符
12 |  |  | 仪表自动化专业 | 阀室参数 | 各项参数正常；气液联动阀的蓄电池当前输入电压大于11.5V；XX阀室的阀位指示正确。
13 |  |  | 仪表自动化专业 | 监视阀室太阳能系统 | 参数正常；正常情况下：电流0.3A以内，负载电流0.6左右；电池电压＞24.5V。
14 |  |  | 通讯专业 | 阀室门禁系统 | 检查门禁系统次数，监督阀室看护员每日4次巡检是否到岗；确认无门禁报警。
15 |  | 感温感烟探测器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 外观检查有无损坏、运行是否正常、有无报警或故障指示，红色运行指示灯2S闪烁一次
16 |  | 火灾报警系统 | 仪表自动化专业 | 各火灾报警控制器指示灯是否处于正常状态 | 1.各指示灯工作正常，无异常故障指示；2.报警控制器时钟准确，与SCADA系统时钟一致。
17 |  |  |  | 火气系统各画面是否存在报警。 | 画面无异常报警。
18 |  |  |  | 示值和状态是否正常 | 检测示值和工作状态正常。
19 |  | 机组控制系统 | 仪表自动化专业 | 机组控制系统参数和报警历史记录功能是否正常 | 历史记录功能正常
20 |  | 电话交换设备 | 通讯专业 | 电话检查 | 电话查看显示屏正常，按呼叫键有回音
21 |  | 工业电视 | 通讯专业 | 图像质量及控制检查 | 图像清晰，无干扰、无马赛克，图像切换、摄像机水平垂直转动正常。
22 |  |  |  | 图像录制、回放质量检查 | 每路监控图像存储时间不少于90天，存储图像的质量不低于1080P。
23 |  |  |  | 电动变焦镜头 | 变焦平稳，图像清晰
24 |  |  |  | 与周界入侵报警系统联动 | 应能与周界入侵报警系统有效联动，当周界入侵报警系统防区告警时，所对应防区监控画面可在工业电视监控系统监控界面中有明显提示（跳出或放大）。
25 |  |  |  | 监控有无异物遮挡 | 每路摄像机所监控的周界入侵报警区域应无树木遮挡，如有遮挡应及时清除。
26 |  | 周界入侵报警系统 | 通讯专业 | 系统报警记录 | 系统报警记录中误报率指标符合规范。
27 |  |  |  | 系统可靠性检查 | 1、系统应能全面设防，手动/自动设防/撤防，同一区域应支持同一点位连续告警，应支持不同区域不同点位连续告警。 2、系统无漏报现象 3、激光对射：1）系统触发报警方式：遮断任一光束触发 2） 站场大(小)门处激光对射设备遮断任一光束，触发报警的灵敏度应≤80ms；站场围墙处激光对射设备遮断任一光束，触发报警的灵敏度应≤300ms；从遮断某一防区激光对射设备任一光束至触发声光报警响应时间应≤2s 4、振动光电缆：1）拿木杆等物触碰金属围栏、人翻越或摇晃金属围栏系统应告警，报警响应时间应≤2s 2）查看围墙金属围栏是否有锈蚀，破损现象。（工艺区巡检过程中查看围栏外观现场）
28 |  | 配电箱 | 电气专业 | 运行情况 | 配电箱箱体完好，外观无破损、锈蚀、无变形，箱体内外无发热、烧灼现象，无异声、无异味
29 |  |  |  | 环境及外观检查 | 1、设备清洁。 2、回路标识正确清晰； 3、设备接地完好，接地标识标牌齐全。 4、电线管口封堵齐全；
30 |  | 操作台 | 仪表自动化专业 | 物品摆放检查 | 物品摆放定位放置，禁止出现规定外的物品
31 | 通信机房 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好
32 |  | 照明 |  | 照明设施是否完好 | 完好
33 |  | 感温感烟探测器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 外观检查有误损坏、运行是否正常、有无报警或故障指示，红色运行指示灯2S闪烁一次
34 |  | 通讯机柜 | 通讯专业 | 检查以太网交换机的工作状态 | 电源指示灯常亮，网线接口灯绿色常亮
35 |  |  |  | 检查路由器的工作状态 | 电源指示灯常亮
36 |  |  |  | 系统时间校准 | 校对系统时间与北京时间是否一致（相差不超过30s）
37 | 排污区 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好
38 |  | 安全阀 | 机械专业 | 外观检查 | 外观清洁、无锈蚀、无掉漆，铭牌完好，检定在有效期内，压力容器安全阀整定压力小于等于容器设计压力，当1.8MPa＜P≤7.5MPa时，管道的安全阀整定压力为1.1P；当P＞7.5MPa时，管道的安全阀整定压力为1.05P，P为保护管道的设计压力，检定标牌完好、合规
39 |  |  |  | 内、外漏检查 | 无外漏，阀体无结霜
40 |  |  |  | 阀门前后隔离阀门开关状态 | 前后隔离阀应全部打开，并铅封。
41 |  | 其它用电设备 | 电气专业 | 运行电动机声音是否正常,轴承是否过热 | 正常，无过热
42 |  | 手动执行机构 | 机械专业 | 外观检查 | 阀位 指示正常；无渗漏油；铭牌完好
43 |  | 排污罐 | 工艺专业 | 压力及液位是否正常；示值多少？ | 压力XXMPa，液位XXmm
44 |  |  |  | 基础 | 无破损，无沉降，排污罐支座滑动端未锁死，可以自由滑动。
45 |  |  |  | 排污罐及附属管道、阀门有无跑冒滴漏 | 无跑冒滴漏
46 |  |  |  | 阀门状态是否正确 | 正确
47 |  |  |  | 是否有异味、异常声音、异常震动 | 无异味、异常声音、异常震动
48 |  | 污油泵 | 工艺专业 | 外观检查 | 现场各静密封点无“跑、冒、滴、漏”现象；动密封泄漏量在20滴/分钟范围内；进出口管线压力仪表读数无波动、正常；泵体和电机壳体温度无异常；运行时无异响；输油泵振动小于4.5mm/s；检查油试镜润滑油位无在1/2-2/3范围内，油品无变质，轴承箱恒位油杯液位在 2/3 以上；目视化标识标牌完好；设备基础、支撑完好。
49 |  | 液位计（液位变送器） | 工艺专业 | 外观检查 | 本体及连接件固定牢靠，无锈蚀、无泄漏，铭牌完整；变送器表头密封良好，接地线完好。
50 |  |  |  | 示值检查 | 示值合理，液位计与相应的变送器示值应一致。
51 |  | 电动执行机构 | 机械专业 | 显示面板 | 电源指示灯亮；开关状态指示灯正确，全开红灯、全关绿灯；无报警；面板清晰；铭牌完好清晰
52 |  |  |  | 指示灯 | 状态正常
53 |  |  |  | 现场状态 | 处于远传控制状态
54 |  |  |  | 是否有漏油现象 | 无
55 |  |  |  | 执行器与阀门连接法兰螺栓 | 无松动
56 |  | 阀门 | 机械专业 | 泄漏及紧固件检查 | 阀门各密封点应无泄漏，各连接部位的所有紧固件应无松动。
57 |  |  |  | 外观检查 | 阀门编号、铭牌信息清晰；阀门自带阀位指示应清晰，不清晰 的应设置开关标识；阀门本体应保持清洁，无锈蚀。阀杆应无弯曲、锈蚀，阀杆与填料压盖应配合良好，螺纹无缺陷。阀门操作手轮应完好无锈蚀。
58 |  |  |  | 开关状态 | 与实际情况一致
59 |  | 法兰 | 工艺专业 | 泄漏情况 | 无泄漏，法兰螺栓应露出0-3扣（四孔法兰跨接正常）
60 |  | 工艺管道 | 工艺专业 | 外观检查 | 管道连接密封点处无跑、冒、滴、漏；无异常振动、声响；管道防腐层无开裂、破损；站内工艺管道所用的安全阀、爆破片装置、阻火器、紧急切断装置等安全保护装置等安全附件与仪表完好投用，外壁无异常结霜及结露。
61 |  |  |  |  | 管道支墩及设备基有无下沉，埋地管道上方的地面无下陷变形；管道支吊架无变形或支撑不到位，各紧固件、卡箍无松动；管道无挠曲，倾斜以及异常变形；管沟内无积水或结冰；管道防护层表面光滑平整，无暗泡、麻点、裂口等缺陷；管道的防腐层无积水、裂纹、鼓包、脱落、锈蚀等现象，防腐层外观无龟裂、气泡、分层等情况；
62 |  |  |  |  | 停用的管道与在役管道有效隔断，报废的管道与在役管道断开
63 |  | 压力表 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体及连接件无锈蚀、无泄漏；放空截止标识正常；压力表放空管无堵塞，外观清洁。 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），示值准确。 3、在调压橇等震动场所设置的压力表应为耐震型，阻尼液液位应在表盘约3/4处，无泄漏。 4、表盘直径不低于100mm的压力表应在在最高运行压力或设计压力刻度线处设置限值红线。 5、配套阀组部件完整、无锈蚀、无泄漏；泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用泄放丝堵封堵。 6、标牌、检定标签完好，并在有效期内。
64 |  | 压力变送器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀、无泄漏，备用进线口应用防爆丝堵封堵。 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），就地显示清晰，示值准确。 3、配套阀组部件完整、无锈蚀、无泄漏；泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用丝堵封堵。 4、标牌、检定标签完好。
65 | 出站区 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好
66 |  | 安全阀 | 机械专业 | 外观检查 | 外观清洁、无锈蚀、无掉漆，铭牌完好，检定在有效期内，压力容器安全阀整定压力小于等于容器设计压力，当1.8MPa＜P≤7.5MPa时，管道的安全阀整定压力为1.1P；当P＞7.5MPa时，管道的安全阀整定压力为1.05P，P为保护管道的设计压力，检定标牌完好、合规
67 |  |  |  | 阀门前后隔离阀门开关状态 | 前后隔离阀应全部打开，并铅封。
68 |  |  |  | 内、外漏检查 | 无外漏，阀体无结霜
69 |  | 手动执行机构 | 机械专业 | 外观检查 | 阀位 指示正常；无渗漏油；铭牌完好
70 |  | 电液联动执行机构 | 机械专业 | 是否有漏气漏液压油现象 | 无
71 |  |  |  | 设备外观状态检查 | 换向阀处于中间锁定位置，截止阀处于关闭状态，阀位指示与实际一致，状态牌处于正确状态。
72 |  |  |  | 检查蓄能器液压压力符合： | REXA、TYCO电液执行机构运行压力14-16MPa；扬州恒春电液执行机构运行压力10-14MPa；成都中寰电液执行机构运行压力符合铭牌标注要求。
73 |  |  |  | 检查执行机构运行时有无异常声音。 | 在启动运行时，检查液压泵，不得有异常振动和声音。
74 |  |  |  | 检查电子控制单元 | 显示屏油压值同压力表压力值一致。（如有） 显示屏“阀位”状态同阀门实际状况一致。 显示屏无“报警事件”、报警代码
75 |  |  |  | 引压管支撑牢固性检查 | 支撑是否牢固，有无悬空；各引压管交接处无打火痕迹。
76 |  | 温度计 | 仪表自动化专业 | 压力表读数 | 是否在规定范围内
77 |  |  |  | 引压管支撑牢固性检查 | 支撑是否牢固，有无悬空
78 |  | 电动执行机构 | 机械专业 | 显示面板 | 电源指示灯亮；开关状态指示灯正确，全开红灯、全关绿灯；无报警；面板清晰；铭牌完好清晰
79 |  |  |  | 指示灯 | 状态正常
80 |  |  |  | 现场状态 | 处于远传控制状态
81 |  |  |  | 是否有漏油现象 | 无
82 |  |  |  | 执行器与阀门连接法兰螺栓 | 无松动
83 |  | 阀门 | 机械专业 | 泄漏及紧固件检查 | 阀门各密封点应无泄漏，各连接部位的所有紧固件应无松动。
84 |  |  |  | 外观检查 | 阀门编号、铭牌信息清晰；阀门自带阀位指示应清晰，不清晰 的应设置开关标识；阀门本体应保持清洁，无锈蚀。阀杆应无弯曲、锈蚀，阀杆与填料压盖应配合良好，螺纹无缺陷。阀门操作手轮应完好无锈蚀。
85 |  |  |  | 开关状态 | 与实际情况一致
86 |  | 法兰 | 工艺专业 | 泄漏情况 | 无泄漏，法兰螺栓应露出0-3扣（四孔法兰跨接正常）
87 |  | 工艺管道 | 工艺专业 | 外观检查 | 管道连接密封点处无跑、冒、滴、漏；无异常振动、声响；管道防腐层无开裂、破损；站内工艺管道所用的安全阀、爆破片装置、阻火器、紧急切断装置等安全保护装置等安全附件与仪表完好投用，外壁无异常结霜及结露。
88 |  |  |  |  | 管道支墩及设备基有无下沉，埋地管道上方的地面无下陷变形；管道支吊架无变形或支撑不到位，各紧固件、卡箍无松动；管道无挠曲，倾斜以及异常变形；管沟内无积水或结冰；管道防护层表面光滑平整，无暗泡、麻点、裂口等缺陷；管道的防腐层无积水、裂纹、鼓包、脱落、锈蚀等现象，防腐层外观无龟裂、气泡、分层等情况；
89 |  |  |  |  | 停用的管道与在役管道有效隔断，报废的管道与在役管道断开
90 |  | 压力表 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体及连接件无锈蚀、无泄漏。 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），示值准确。 3、在调压橇等震动场所设置的压力表应为耐震型，阻尼液液位应在表盘约3/4处，无泄漏。 4、表盘直径不低于100mm的压力表应在在最高运行压力或设计压力刻度线处设置限值红线。 5、配套阀组部件完整、无锈蚀、无泄漏；泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用丝堵封堵。 6、标牌、检定标签完好，并在有效期内。
91 |  | 压力变送器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀、无泄漏，备用进线口应用防爆丝堵封堵。 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），就地显示清晰，示值准确。 3、配套阀组部件完整、无锈蚀、无泄漏；泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用丝堵封堵。 4、标牌、检定标签完好。
92 |  | 温度变送器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀、套管无泄漏，备用进线口应用防爆丝堵封堵。 2、正常投用，就地显示清晰，示值准确。 3、标牌、校准标签完好。
93 |  | 清管器通过指示器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀，接地线完好。 2、插入式清管指示器无泄漏。 3、示值正常。 4、已停用的清管指示器，应有清晰的停用标识。
94 |  | 进口先导式水击泄压阀 | 机械专业 | 外观检查 | 检查水击泄压阀压力表或压力变送器的压力值无超过水击泄压阀设计泄压设定值；检查水击泄压阀及其附属设施防腐完好，无锈蚀、无外漏；检查SCADA系统流量开关和泄压罐液位开关无报警事件、泄压罐液位无异常、管线压力波动正常；检查水击泄压阀、引压管、导阀以及管线振动情况；目视化标识标牌完好；设备基础、支撑完好。定值测试、连接块密封更换等维护工作在有效周期内；
95 |  |  |  | 内漏检查 | 用听针或人趴在阀体上听，检查阀腔无内漏异响；
96 |  | 国产先导式水击泄压阀 | 机械专业 | 外观检查 | 检查水击泄压阀压力表或压力变送器的压力值是否超过水击泄压阀设计泄压设定值；检查水击泄压阀及其附属设施防腐完好，无锈蚀、无外漏；检查SCADA系统流量开关和泄压罐液位开关无报警事件、泄压罐液位无异常、管线压力波动正常；隔离油缸下端压力表压力在水击泄压阀前管段运行压力（1.4~1.8 倍）范围内；目视化标识标牌完好；设备基础、支撑完好。
97 |  |  |  | 内漏检查 | 用听针或人趴在阀体上听，检查阀腔无内漏异响；
98 | 收发球区 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好
99 |  | 手动执行机构 | 机械专业 | 外观检查 | 阀位 指示正常；无渗漏油；铭牌完好
100 |  | 温度变送器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀、套管无泄漏，备用进线口应用防爆丝堵封堵。 2、正常投用，就地显示清晰，示值准确。 3、标牌、校准标签完好。
101 |  | 压力表 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体及连接件无锈蚀、无泄漏。 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），示值准确。 3、表盘直径不低于100mm的压力表应在在最高运行压力或设计压力刻度线处设置限值红线。 4、配套阀组部件完整、无锈蚀、无泄漏；泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用丝堵封堵。 5、标牌、检定标签完好，并在有效期内。
102 |  | 压力变送器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体及连接件无锈蚀、无泄漏。 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），示值准确。 3、表盘直径不低于100mm的压力表应在在最高运行压力或设计压力刻度线处设置限值红线。 4、配套阀组部件完整、无锈蚀、无泄漏；泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用丝堵封堵。 5、标牌、检定标签完好，并在有效期内。
103 |  | 快开盲板 | 工艺专业 | 外观检查 | 无泄漏、变形、裂纹、腐蚀；盲板标识牌齐全完好
104 |  | 电动执行机构 | 机械专业 | 显示面板 | 电源指示灯亮；开关状态指示灯正确，全开红灯、全关绿灯；无报警；面板清晰；铭牌完好清晰
105 |  |  |  | 指示灯 | 状态正常
106 |  |  |  | 现场状态 | 处于远传控制状态
107 |  |  |  | 是否有漏油现象 | 无
108 |  |  |  | 执行器与阀门连接法兰螺栓 | 无松动
109 |  | 阀门 | 机械专业 | 泄漏及紧固件检查 | 阀门各密封点应无泄漏，各连接部位的所有紧固件应无松动。
110 |  |  |  | 外观检查 | 阀门编号、铭牌信息清晰；阀门自带阀位指示应清晰，不清晰 的应设置开关标识；阀门本体应保持清洁，无锈蚀。阀杆应无弯曲、锈蚀，阀杆与填料压盖应配合良好，螺纹无缺陷。阀门操作手轮应完好无锈蚀。
111 |  |  |  | 开关状态 | 与实际情况一致
112 |  | 法兰 | 工艺专业 | 泄漏情况 | 无泄漏，法兰螺栓应露出0-3扣（四孔法兰跨接正常）
113 |  | 工艺管道 | 工艺专业 | 外观检查 | 管道连接密封点处无跑、冒、滴、漏；无异常振动、声响；管道防腐层无开裂、破损；站内工艺管道所用的安全阀、爆破片装置、阻火器、紧急切断装置等安全保护装置等安全附件与仪表完好投用，外壁无异常结霜及结露。
114 |  |  |  |  | 管道支墩及设备基有无下沉，埋地管道上方的地面无下陷变形；管道支吊架无变形或支撑不到位，各紧固件、卡箍无松动；管道无挠曲，倾斜以及异常变形；管沟内无积水或结冰；管道防护层表面光滑平整，无暗泡、麻点、裂口等缺陷；管道的防腐层无积水、裂纹、鼓包、脱落、锈蚀等现象，防腐层外观无龟裂、气泡、分层等情况；
115 |  |  |  |  | 停用的管道与在役管道有效隔断，报废的管道与在役管道断开
116 |  | 收发球筒 | 工艺专业 | 基础 | 无破损，无沉降
117 |  |  |  | 清管器收发球筒筒内压力 | 非收发球期间压力正常值为0，XXMPa（记录数据）
118 |  | 清管器通过指示器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀，接地线完好。 2、插入式清管指示器无泄漏。 3、示值正常。 4、已停用的清管指示器，应有清晰的停用标识。
119 | 进站区 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好
120 |  | 安全阀 | 机械专业 | 外观检查 | 外观清洁、无锈蚀、无掉漆，铭牌完好，检定在有效期内，压力容器安全阀整定压力小于等于容器设计压力，当1.8MPa＜P≤7.5MPa时，管道的安全阀整定压力为1.1P；当P＞7.5MPa时，管道的安全阀整定压力为1.05P，P为保护管道的设计压力，检定标牌完好、合规
121 |  |  |  | 阀门前后隔离阀门开关状态 | 前后隔离阀应全部打开，并铅封。
122 |  |  |  | 外漏检查 | 无外漏
123 |  | 手动执行机构 | 机械专业 | 外观检查 | 阀位 指示正常；无渗漏油；铭牌完好
124 |  | 电液联动执行机构 | 机械专业 | 是否有漏气漏液压油现象 | 无
125 |  |  |  | 设备外观状态检查 | 换向阀处于中间锁定位置，截止阀处于关闭状态，阀位指示与实际一致，状态牌处于正确状态。
126 |  |  |  | 检查蓄能器液压压力符合： | REXA、TYCO电液执行机构运行压力14-16MPa；扬州恒春电液执行机构运行压力10-14MPa；成都中寰电液执行机构运行压力符合铭牌标注要求。
127 |  |  |  | 检查执行机构运行时有无异常声音。 | 在启动运行时，检查液压泵，不得有异常振动和声音。
128 |  |  |  | 检查电子控制单元 | 显示屏油压值同压力表压力值一致。（如有） 显示屏“阀位”状态同阀门实际状况一致。 显示屏无“报警事件”、报警代码
129 |  |  |  | 引压管支撑牢固性检查 | 支撑是否牢固，有无悬空；各引压管交接处无打火痕迹。
130 |  | 电动执行机构 | 机械专业 | 显示面板 | 电源指示灯亮；开关状态指示灯正确，全开红灯、全关绿灯；无报警；面板清晰；铭牌完好清晰
131 |  |  |  | 指示灯 | 状态正常
132 |  |  |  | 现场状态 | 处于远传控制状态
133 |  |  |  | 是否有漏油现象 | 无
134 |  |  |  | 执行器与阀门连接法兰螺栓 | 无松动
135 |  | 阀门 | 机械专业 | 泄漏及紧固件检查 | 阀门各密封点应无泄漏，各连接部位的所有紧固件应无松动。
136 |  |  |  | 外观检查 | 阀门编号、铭牌信息清晰；阀门自带阀位指示应清晰，不清晰 的应设置开关标识；阀门本体应保持清洁，无锈蚀。阀杆应无弯曲、锈蚀，阀杆与填料压盖应配合良好，螺纹无缺陷。阀门操作手轮应完好无锈蚀。
137 |  |  |  | 开关状态 | 与实际情况一致
138 |  | 法兰 | 工艺专业 | 泄漏情况 | 无泄漏，法兰螺栓应露出0-3扣（四孔法兰跨接正常）
139 |  | 工艺管道 | 工艺专业 | 外观检查 | 管道连接密封点处无跑、冒、滴、漏；无异常振动、声响；管道防腐层无开裂、破损；站内工艺管道所用的安全阀、爆破片装置、阻火器、紧急切断装置等安全保护装置等安全附件与仪表完好投用，外壁无异常结霜及结露。
140 |  |  |  |  | 管道支墩及设备基有无下沉，埋地管道上方的地面无下陷变形；管道支吊架无变形或支撑不到位，各紧固件、卡箍无松动；管道无挠曲，倾斜以及异常变形；管沟内无积水或结冰；管道防护层表面光滑平整，无暗泡、麻点、裂口等缺陷；管道的防腐层无积水、裂纹、鼓包、脱落、锈蚀等现象，防腐层外观无龟裂、气泡、分层等情况；
141 |  |  |  |  | 停用的管道与在役管道有效隔断，报废的管道与在役管道断开
142 |  | 压力表 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | "1、放空截止标识正常；压力表放空管无堵塞，外观清洁； 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），示值准确。 3、在调压橇等震动场所设置的压力表应为耐震型，阻尼液液位应在表盘约3/4处，无泄漏。 4、表盘直径不低于100mm的压力表应在在最高运行压力或设计压力刻度线处设置限值红线。 5、泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用丝堵封堵。 6、标牌、检定标签完好，并在有效期内。
143 |  | 温度计 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体及连接件无锈蚀、耐震温度计阻尼接近至表盘顶部； 2、正常投用，示值准确。 3、标牌、检定标签完好。
144 |  | 压力变送器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀、无泄漏，备用进线口应用防爆丝堵封堵。 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），就地显示清晰，示值准确。 3、配套阀组部件完整、无锈蚀、无泄漏；泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用具有泄放功能丝堵。 4、标牌、检定标签完好。
145 |  | 温度变送器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀、套管无泄漏，备用进线口应用防爆丝堵封堵。 2、正常投用，就地显示清晰，示值准确。 3、标牌、校准标签完好。
146 |  | 进口先导式水击泄压阀 | 机械专业 | 外观检查 | 检查水击泄压阀压力表或压力变送器的压力值无超过水击泄压阀设计泄压设定值；检查水击泄压阀及其附属设施防腐完好，无锈蚀、无外漏；检查SCADA系统流量开关和泄压罐液位开关无报警事件、泄压罐液位无异常、管线压力波动正常；检查水击泄压阀、引压管、导阀以及管线振动情况；目视化标识标牌完好；设备基础、支撑完好。定值测试、连接块密封更换等维护工作在有效周期内；
147 |  |  |  | 内漏检查 | 用听针或人趴在阀体上听，检查阀腔无内漏异响；
148 |  | 国产先导式水击泄压阀 | 机械专业 | 外观检查 | 检查水击泄压阀压力表或压力变送器的压力值是否超过水击泄压阀设计泄压设定值；检查水击泄压阀及其附属设施防腐完好，无锈蚀、无外漏；检查SCADA系统流量开关和泄压罐液位开关无报警事件、泄压罐液位无异常、管线压力波动正常；隔离油缸下端压力表压力在水击泄压阀前管段运行压力（1.4~1.8 倍）范围内；目视化标识标牌完好；设备基础、支撑完好。
149 |  |  |  | 内漏检查 | 用听针或人趴在阀体上听，检查阀腔无内漏异响；
150 | 过滤区 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好
151 |  | 手动执行机构 | 机械专业 | 外观检查 | 阀位 指示正常；无渗漏油；铭牌完好
152 |  | 过滤器 | 工艺专业 | 设备本体及附属桁架外观检测 | 本体表面，应清洁、无锈蚀、无掉漆、无裂纹、无油污、无漏气；附属桁架表面应清洁、无锈蚀、无掉漆、无油污；设备铭牌清晰完整，设备编号标识清晰完好，设备运行标识正确（运行/备用/检修）；特种设备的使用登记和定期检验标识应置于设备显著位置，清晰、完好，检定未超期。
153 |  |  |  | 差压表（或匀速管流量计）是否有外漏气 | 无泄漏
154 |  |  |  | 差压 | 过滤分离器差压小于0.1MPa
155 |  |  |  | 基础 | 无破损，无沉降，分离器支座滑动端未锁死，可以自由滑动。
156 |  | 快开盲板 | 工艺专业 | 外观检查 | 无泄漏、变形、裂纹、腐蚀；盲板标识牌齐全完好
157 |  | 电动执行机构 | 机械专业 | 显示面板 | 电源指示灯亮；开关状态指示灯正确，全开红灯、全关绿灯；无报警；面板清晰；铭牌完好清晰
158 |  |  |  | 指示灯 | 状态正常
159 |  |  |  | 现场状态 | 处于远传控制状态
160 |  |  |  | 是否有漏油现象 | 无
161 |  |  |  | 执行器与阀门连接法兰螺栓 | 无松动
162 |  | 阀门 | 机械专业 | 泄漏及紧固件检查 | 阀门各密封点应无泄漏，各连接部位的所有紧固件应无松动。
163 |  |  |  | 外观检查 | 阀门编号、铭牌信息清晰；阀门自带阀位指示应清晰，不清晰 的应设置开关标识；阀门本体应保持清洁，无锈蚀。阀杆应无弯曲、锈蚀，阀杆与填料压盖应配合良好，螺纹无缺陷。阀门操作手轮应完好无锈蚀。
164 |  |  |  | 开关状态 | 与实际情况一致
165 |  | 法兰 | 工艺专业 | 泄漏情况 | 无泄漏，法兰螺栓应露出0-3扣（四孔法兰跨接正常）
166 |  | 工艺管道 | 工艺专业 | 外观检查 | 管道连接密封点处无跑、冒、滴、漏；无异常振动、声响；管道防腐层无开裂、破损；站内工艺管道所用的安全阀、爆破片装置、阻火器、紧急切断装置等安全保护装置等安全附件与仪表完好投用，外壁无异常结霜及结露。
167 |  |  |  |  | 管道支墩及设备基有无下沉，埋地管道上方的地面无下陷变形；管道支吊架无变形或支撑不到位，各紧固件、卡箍无松动；管道无挠曲，倾斜以及异常变形；管沟内无积水或结冰；管道防护层表面光滑平整，无暗泡、麻点、裂口等缺陷；管道的防腐层无积水、裂纹、鼓包、脱落、锈蚀等现象，防腐层外观无龟裂、气泡、分层等情况；
168 |  |  |  |  | 停用的管道与在役管道有效隔断，报废的管道与在役管道断开
169 |  | 压力(差压)表 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、放空截止标识正常；压力表放空管无堵塞，外观清洁； 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），示值准确。 3、表盘直径不低于100mm的压力表应在在最高运行压力或设计压力刻度线处设置限值红线。 4、泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用丝堵封堵。 5、标牌、检定标签完好，并在有效期内。
170 |  | 压力（差压）变送器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀、无泄漏，备用进线口应用防爆丝堵封堵。 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），就地显示清晰，示值准确。 3、配套阀组部件完整、无锈蚀、无泄漏；泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用丝堵封堵。 4、标牌、检定标签完好。
171 | 去XX用户分输计量区 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好
172 |  | 手动执行机构 | 机械专业 | 外观检查 | 阀位 指示正常；无渗漏油；铭牌完好
173 |  | 阀门 | 机械专业 | 泄漏及紧固件检查 | 阀门各密封点应无泄漏，各连接部位的所有紧固件应无松动。
174 |  |  |  | 外观检查 | 阀门编号、铭牌信息清晰；阀门自带阀位指示应清晰，不清晰 的应设置开关标识；阀门本体应保持清洁，无锈蚀。阀杆应无弯曲、锈蚀，阀杆与填料压盖应配合良好，螺纹无缺陷。阀门操作手轮应完好无锈蚀。
175 |  |  |  | 开关状态 | 与实际情况一致
176 |  | 法兰 | 工艺专业 | 泄漏情况 | 无泄漏，法兰螺栓应露出0-3扣（四孔法兰跨接正常）
177 |  | 工艺管道 | 工艺专业 | 外观检查 | 管道连接密封点处无跑、冒、滴、漏；无异常振动、声响；管道防腐层无开裂、破损；站内工艺管道所用的安全阀、爆破片装置、阻火器、紧急切断装置等安全保护装置等安全附件与仪表完好投用，外壁无异常结霜及结露。
178 |  |  |  |  | 管道支墩及设备基有无下沉，埋地管道上方的地面无下陷变形；管道支吊架无变形或支撑不到位，各紧固件、卡箍无松动；管道无挠曲，倾斜以及异常变形；管沟内无积水或结冰；管道防护层表面光滑平整，无暗泡、麻点、裂口等缺陷；管道的防腐层无积水、裂纹、鼓包、脱落、锈蚀等现象，防腐层外观无龟裂、气泡、分层等情况；
179 |  |  |  |  | 停用的管道与在役管道有效隔断，报废的管道与在役管道断开
180 |  | 电动执行机构 | 机械专业 | 显示面板 | 电源指示灯亮；开关状态指示灯正确，全开红灯、全关绿灯；无报警；面板清晰；铭牌完好清晰
181 |  |  |  | 指示灯 | 状态正常
182 |  |  |  | 现场状态 | 处于远传控制状态
183 |  |  |  | 是否有漏油现象 | 无
184 |  |  |  | 执行器与阀门连接法兰螺栓 | 无松动
185 |  | 超声/质量波流量计 | 计量专业 | 运行情况 | 运行情况符合当前流程，工作正常；
186 |  |  |  | 外观检查 | 1、外观应良好，壳体应无裂纹、无变形、无锈蚀 2、接插件牢固可靠，紧固件无松动，密封面无损伤，信号线无老化、开裂现象。 3、检查流量计周围是否有强磁场、强振动等干扰源。 4、流量计无明显震动和异响。 5、流量计是否运行在分界流量以上。 6、各路流量计是否定期切换运行。
187 |  |  |  | 运行检查 | 流态符合要求，各声道工作正常，各指标在允许范围内。（软件检查）
188 |  |  |  | 外漏情况 | 泄漏为0
189 |  | 压力表 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、放空截止标识正常；压力表放空管无堵塞，外观清洁； 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），示值准确。 3、表盘直径不低于100mm的压力表应在在最高运行压力或设计压力刻度线处设置限值红线。 4、泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用丝堵封堵。 5、标牌、检定标签完好，并在有效期内。
190 |  | 温度计 | 计量专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体及连接件无锈蚀、耐震温度计阻尼接近至表盘顶部； 2、正常投用，示值准确。 3、标牌、检定标签完好。
191 |  | 压力变送器 | 计量专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀、无泄漏，备用进线口应用防爆丝堵封堵。 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），就地显示清晰，示值准确。 3、配套阀组部件完整、无锈蚀、无泄漏；泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用具有泄放功能丝堵。 4、标牌、检定标签完好。
192 |  | 温度变送器 | 计量专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀、套管无泄漏，备用进线口应用防爆丝堵封堵。 2、正常投用，就地显示清晰，示值准确。 3、标牌、校准标签完好。
193 |  | 配电盘 | 电气专业 | 开关状态 | 与实际相符
194 |  |  |  | 指示灯 | 送电灯亮，停电灯灭
195 | 去XX用户调压区 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好
196 |  | 安全阀 | 机械专业 | 外观检查 | 外观清洁、无锈蚀、无掉漆，铭牌完好，检定在有效期内，压力容器安全阀整定压力小于等于容器设计压力，当1.8MPa＜P≤7.5MPa时，管道的安全阀整定压力为1.1P；当P＞7.5MPa时，管道的安全阀整定压力为1.05P，P为保护管道的设计压力，检定标牌完好、合规
197 |  |  |  | 阀门前后隔离阀门开关状态 | 前后隔离阀应全部打开
198 |  |  |  | 外漏检查 | 无外漏
199 |  | 手动执行机构 | 机械专业 | 外观检查 | 阀位 指示正常；无渗漏油；铭牌完好
200 |  | 阀门 | 机械专业 | 泄漏及紧固件检查 | 阀门各密封点应无泄漏，各连接部位的所有紧固件应无松动。
201 |  |  |  | 外观检查 | 阀门编号、铭牌信息清晰；阀门自带阀位指示应清晰，不清晰 的应设置开关标识；阀门本体应保持清洁，无锈蚀。阀杆应无弯曲、锈蚀，阀杆与填料压盖应配合良好，螺纹无缺陷。阀门操作手轮应完好无锈蚀。
202 |  |  |  | 开关状态 | 与实际情况一致
203 |  | 调压阀 | 工艺专业 | 泄漏情况 | 无泄漏
204 |  |  |  | 运行情况 | 现场与站控机阀位状态一致；无异常震动和响声
205 |  | 法兰 | 工艺专业 | 泄漏情况 | 无泄漏，法兰螺栓应露出0-3扣（四孔法兰跨接正常）
206 |  | 工艺管道 | 工艺专业 | 外观检查 | 管道连接密封点处无跑、冒、滴、漏；无异常振动、声响；管道防腐层无开裂、破损；站内工艺管道所用的安全阀、爆破片装置、阻火器、紧急切断装置等安全保护装置等安全附件与仪表完好投用，外壁无异常结霜及结露。
207 |  |  |  |  | 管道支墩及设备基有无下沉，埋地管道上方的地面无下陷变形；管道支吊架无变形或支撑不到位，各紧固件、卡箍无松动；管道无挠曲，倾斜以及异常变形；管沟内无积水或结冰；管道防护层表面光滑平整，无暗泡、麻点、裂口等缺陷；管道的防腐层无积水、裂纹、鼓包、脱落、锈蚀等现象，防腐层外观无龟裂、气泡、分层等情况；
208 |  |  |  |  | 停用的管道与在役管道有效隔断，报废的管道与在役管道断开
209 |  | 电动执行机构 | 机械专业 | 显示面板 | 电源指示灯亮；开关状态指示灯正确，全开红灯、全关绿灯；无报警；面板清晰；铭牌完好清晰
210 |  |  |  | 指示灯 | 状态正常
211 |  |  |  | 现场状态 | 处于远传控制状态
212 |  |  |  | 是否有漏油现象 | 无
213 |  |  |  | 执行器与阀门连接法兰螺栓 | 无松动
214 |  | 压力表 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、放空截止标识正常；压力表放空管无堵塞，外观清洁； 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），示值准确。 3、在调压橇等震动场所设置的压力表应为耐震型，阻尼液液位应在表盘约3/4处，无泄漏。 4、表盘直径不低于100mm的压力表应在在最高运行压力或设计压力刻度线处设置限值红线。 5、泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用丝堵封堵。 6、标牌、检定标签完好，并在有效期内。
215 |  | 温度计 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体及连接件无锈蚀、耐震温度计阻尼接近至表盘顶部； 2、正常投用，示值准确。 3、标牌、检定标签完好。
216 |  | 压力变送器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀、无泄漏，备用进线口应用防爆丝堵封堵。 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），就地显示清晰，示值准确。 3、配套阀组部件完整、无锈蚀、无泄漏；泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用丝堵封堵。 4、标牌、检定标签完好。
217 |  | 温度变送器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀、套管无泄漏，备用进线口应用防爆丝堵封堵。 2、正常投用，就地显示清晰，示值准确。 3、标牌、校准标签完好。
218 | 低压配电室 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好
219 |  | 照明 | 电气专业 | 照明设施是否完好 | 完好
220 |  | 室内环境 | 电气专业 | 环境正常 | 1、低压配电室通风良好，低压配电室的门、窗、照明应完好，房顶及室内无渗水、漏水、被水淹等异常情况，室内温度10℃－30℃间，相对湿度40%-70%，有防止小动物进入措施；设备清洁。4、
221 |  | 低压配电装置 | 电气专业 | 运行情况检查 | 1、各种电流电压等仪表、指示灯显示正常，开关位置是否正确； 2、无报警信息； 3、开关无跳闸。 4、电力工具柜运行正常、温湿度控制正常 5、绝缘劳保在有效期内
222 |  |  |  | 外观检查 | 1、配电箱箱体完好，外观无破损、锈蚀、有无变形，设备清洁；无发热、烧灼现象，无异声、无异味； 2、回路标识正确清晰； 3、设备接地完好。
223 |  |  |  | 配电箱、电线检查 | 1、电线管口封堵齐全； 2、防爆配电箱备用回路采用金属垫片封堵，电缆与设备连接密封良好。
224 |  |  |  | 低压进线检查 | 多功能表三项电压电流值无异常
225 |  | 感温感烟探测器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 外观检查有误损坏、运行是否正常、有无报警或故障指示
226 | UPS室 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好
227 |  | 照明 | 电气专业 | 照明设施是否完好 | 完好
228 |  | 室内环境 | 电气专业 | 环境正常 | 1、低压配电室通风良好，低压配电室的门、窗、照明应完好，房顶及室内无渗水、漏水、被水淹等异常情况，室内温度20℃－30℃间，相对湿度40%-70%，有防止小动物进入措施；设备清洁。4、
229 |  | UPS控制机柜 | 电气专业 | 运行情况检查 | 无灯光、声响报警，UPS风扇运行正常，检查设备系统记录有无异常。
230 |  |  |  | 直流母线接地检查 | 直流母线无接地；
231 |  |  |  | 交流输入、直流输出母线电压检查 | 交流输入、直流输出母线电压正常；
232 |  |  |  | 监控数据上传通讯检查 | 监控数据上传通讯正常。
233 |  |  |  | 系统时间校准 | 校对系统时间与北京时间是否一致（相差不超过30s）
234 |  | 机组火气系统UPS控制柜 | 仪表自动化专业 | 运行情况检查 | 模块及控制器无灯光、声响报警，UPS风扇运行正常。
235 |  | UPS蓄电池 | 电气专业 | 环境正常 | 蓄电池室通风良好，温湿度保持在摄氏20ºC-30ºC 和 40%-70%之间；门、窗、照明应完好，房屋不漏水，无异常声响、异味，有防止小动物进入措施；设备清洁
236 |  |  |  | 运行情况 | 电池检测仪无报警 蓄电池无鼓肚、漏液，腐蚀、无放电声。蓄电池温度正常。蓄电池接线无松动、腐蚀；
237 |  | 感温感烟探测器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 外观检查有误损坏、运行是否正常、有无报警或故障指示
238 | 综合机柜间 | 室内环境 | 电气专业 | 环境正常；空调运行正常 | 室内通风良好，室内温度18-27℃、湿度40-70％RH；门、窗、照明应完好，房屋/屋顶不漏水，无异常声响、异味，有防止小动物进入措施；设备清洁
239 |  |  |  |  | 机柜上方空调冷媒管、冷凝管外包管是否破裂
240 |  | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好
241 |  | 照明 | 电气专业 | 照明设施是否完好 | 完好
242 |  | 感温感烟探测器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 外观检查有误损坏、运行是否正常、有无报警或故障指示；红色运行指示灯2S闪烁一次
243 |  | 光通信机柜 | 通讯专业 | 光通信机柜运行指示灯状态、单板运行指示灯状态、风扇运行状态 | 光通信机柜运行指示灯绿色正常、单板运行指示灯状态正常（板位7、11、16、18为有配置无业务，SRV灯为黄色）、风扇运行正常
244 |  |  |  | 高频开关电源监视检测主机工作状态 | POWER常亮，COM1灯黄色闪烁
245 |  |  |  | 检查DVR设备的工作状态 | 4个指示灯蓝色常亮
246 |  |  |  | 检查工业电视交换机的工作状态 | 电源指示灯常亮，网线接口灯绿色常亮
247 |  |  |  | 检查磁盘阵列的工作状态 | 12块磁盘的运行灯绿闪，磁盘阵列电源灯绿色灯常亮
248 |  |  |  | 检查视频服务器的工作状态 | 电源指示灯常亮，RUN灯绿色闪烁
249 |  |  |  | 路由器的工作状态 | 电源指示灯、LINK灯均为绿色常亮
250 |  | 卫星、周界、工业电视机柜 | 通讯专业 | 查看各指示灯 | 各指示灯正常
251 |  |  |  | 检查路由器的工作状态 | 电源指示灯常亮
252 |  | 通信用高频开关电源柜 | 通讯专业 | 检查各高频开关电源单体设备输出电压、电流是否正常 | 各站光通信设备配置的单板所耗功率与高频开关电源输出电流、电压是否相符
253 |  | 恒电位仪柜 | 仪表自动化专业 | 恒电位仪面板参数 | 恒电位仪运行正常，参数显示正常，且处于正常范围
254 |  |  |  | 电位传送器 | 运行正常，显示参数正常，且处于正常范围
255 |  |  |  | 计算机采集数据 | 显示正常，且与电位传送器显示值一致
256 |  |  |  | 环境温度 | XX℃（记录温度）
257 |  | 控制系统 | 仪表自动化专业 | 机组控制电脑（操作员站、工程师站、机组控制盘）是否正常 | 界面无异常报警；未被用于与机组控制无关工作；未被安装机组控制无关软件
258 |  |  |  | 机组控制系统参数和报警历史记录功能是否正常 | 历史记录功能正常
259 |  |  |  | 机组控制系统参数和报警历史记录是否保存完好 | 历史记录每月用专用硬盘备份
260 |  |  |  | 机组控制系统内部、外部通讯是否正常 | 控制系统内部通讯正常；与SCADA系统、远程监视系统通讯正常，机组内部各系统之间通讯正常（EQP、PCS、ECS、SIS系统通讯正常）
261 |  |  |  | 控制电脑、控制柜内是否清洁 | 电脑桌内部、电脑表面、电脑通风口、机柜内部、机柜通风口，清洁无积尘、无杂物
262 |  |  |  | 控制系统工作环境符合要求 | 环境温度正常，控制柜内照明正常、温控开关设定合理、通风装置工作正常
263 |  |  |  | 控制系统硬件状态正常 | 元器件、电缆固定牢固、整齐，接线无缠绕、裸露悬垂；控制系统各设备指示灯状态正常
264 |  |  |  | 控制系统UPS工作正常 | 电池外观完好，无鼓包、无漏液；UPS控制屏无报警，电压正常
265 |  | PLC机柜ESD（SIS）机柜 | 仪表自动化专业 | 检查PLC上CPU模板的电池指示灯的状态 | POWER指示灯绿色常亮。
266 |  |  |  | 检查PLC机柜CPU模块的工作状态 | 正常状态下RUN、OK灯绿色常亮，BAT灯不亮，FORCE、RS232灯不亮；钥匙打到RUN位置。主CPU模块I/O灯绿色常亮，备用CPU模块 I/O灯不亮。
267 |  |  |  | 检查PLC机柜冗余模块的工作状态 | 正常状态下OK指示灯常亮，COM指示灯绿闪，显示窗显示PRIN的为主CPU，PRI指示灯绿色常亮。备用CPU会显示SYNC，PRI指示灯常灭。
268 |  |  |  | 检查24V供电模块的工作状态 | 正常情况下，24VDC电源转换器的DC OK灯常亮。
269 |  |  |  | 检查在用浪涌保护器的工作状态 | 指示灯常绿
270 |  |  |  | 检查I/O模块的工作状态 | DO模块中OK指示灯绿色常亮，FUSE灯不亮，ST(状态灯)有输出时，对应的通道亮黄灯；DI模块中OK指示灯绿色常亮，ST(状态灯)有输入时，对应的通道亮黄灯；AO、AI模块中OK灯绿色常亮，CAL灯不亮
271 |  |  |  | 检查控制网模块的工作状态 | A、B及OK灯，正常状态下三个灯都应为常亮，显示器显示OK
272 |  |  |  | 检查以太网模块模块的工作状态 | LINK灯绿色常亮或绿闪；NET灯常绿的为主模块，绿闪的为备用以太网模块； OK指示灯绿色常绿
273 |  |  |  | 检查冗余模块电源模块的工作状态 | 正常情况下，Power指示灯常绿， Non-red指示灯不亮
274 |  |  |  | 检查ABC协议转换模块的工作状态 | 正常情况下，1-5号指示灯常绿，6号指示灯绿闪。
275 |  | ESD（SIS）机柜 | 仪表自动化专业 | ESD（SIS）机柜外部检查 | 处理器模块QPP正常状态为STATUS灯常亮，钥匙打到RUN位置，显示器显示Running；通用安全接口模块USI的正常状态为STATUS灯常亮，A和D通道中的Tx及Rx状态灯为绿闪；电源模块PSU正常状态为STATUS灯常亮；电池钥匙开关模块BKM正常状态灯STATUS常亮。
276 |  |  |  | 检查SDO模块状态指示检查 | SDO模块无输出，指示灯不亮
277 |  |  |  | 检查SDIL卡件状态指示检查 | SDIL模块指示灯绿色常亮闪烁
278 |  |  |  | 检查机柜24V供电模块状态指示 | 工作状态指示灯需为绿色常亮
279 |  |  |  | 检查机柜内漏地检测指示灯 | 绿灯常亮，红灯常灭
280 |  |  |  | 检查以太网交换机的工作状态 | 电源指示灯常亮，网线接口灯绿色常亮
281 |  | 通讯服务器机柜 | 通讯专业 | 检查路由器的工作状态 | TEMP PWR FAN STAT灯常亮
282 |  |  |  | 检查串口服务器的工作状态 | 系统指示灯常亮，对应串口服务器的接口指示灯闪烁
283 |  |  |  | 检查Hiroshima交换机的工作状态 | power 绿灯常亮，run 绿灯常亮，RM 红灯常亮；其他各介质模块工作状态：power 绿灯常亮，各通讯端口对应指示灯绿闪
284 |  |  |  | 检查通讯服务器主机的工作状态 | 两台服务器都处于开机状态，指示灯常亮
285 |  |  |  | 检查485通讯分配器工作状态 | 在用信号分配器 PR 灯红色常亮（power），P0、P1、P2 信号灯绿闪时，代表现场设备有信号传入
286 |  | 光纤预警设备 | 通讯专业 | 设备完整性检查。 | 1.现场检查设备电源指示灯常绿、网口指示灯闪烁正常。 2.检查设备端口光纤绑扎整齐、标签无遗漏、朝向一致，规格颜色统一。
287 |  |  |  | 系统功能性测试。 | 登录系统，查看设备状态是否正常。
288 |  | 消防安全报警柜 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、系统各分设备的本体无损坏，安装牢靠； 2、火灾报警控制器正常投用，没有未复位的报警； 3、火灾探测器上的指示灯状态正常。 4、信息显示正常，可燃气体报警控制器与SCADA系统时间校对是否一致（相差不超过30s），没有未复位报警。
289 |  |  |  | 校时 | 每月进行一次校时。
290 |  | 消防系统机柜 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、火焰、可燃气体报警控制器安装牢靠。 2、正常投用，显示信息正常，没有未复位的报警。
291 |  | 流量计算机机柜 | 计量专业 | 检查流量计算机显示值 | 压力和温度值应与现场一致。正常工作状态不用替代值
292 |  |  |  | 检查流量计算机的I/O板工作状态 | I/O板的红灯和绿灯应该交替快速闪烁
293 |  |  |  | 检查流量计算机的报警 | 无异常报警
294 |  |  |  | 流量计算机在用压力 | 压力与实际相符
295 |  |  |  | 流量计算机在用温度 | 温度与实际相符
296 |  |  |  | 检查流量计算机显示值 | 压力和温度值应与现场一致；在用气质组分与下发组分值一致；正常工作状态不用替代值
297 |  |  |  | 流量计算机显示面板 | 系统时间与SCADA系统时间校对是否一致（相差不超过30s）
298 |  |  |  | 外观检查 | 机柜外壳接地应良好，柜内应清洁、无灰尘；内外部和附属组件应安装牢固，无破损、变形、受潮、锈蚀等缺陷
299 | 蓄电池间 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好
300 |  | 照明 | 电气专业 | 照明设施是否完好 | 完好
301 |  | 感温感烟探测器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 外观检查无损坏、运行正常、有无报警或故障指示
302 |  | 蓄电池 | 电气专业 | 环境正常 | 蓄电池室通风良好，室温宜保持在25℃左右，门、窗、照明应完好，房屋不漏水，无异常声响、异味，有防止小动物进入措施；设备清洁
303 |  |  |  | 运行情况 | 电池检测仪无报警 蓄电池无鼓肚、漏液，腐蚀、无放电声。蓄电池温度正常（不超过40度）。蓄电池接线无松动、腐蚀；
|  |  |  | 蓄电池容量超过300Ah的蓄电池间应使用防爆电气设备 | 防爆设备铭牌清晰，设备完好。导线敷设系统符合防爆要求。
328 |  |  |  | 环境温度、蓄电池温度 | XX℃（记录温度）
329 | 综保间 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好
330 |  | 照明 | 电气专业 | 照明设施是否完好 | 完好
331 |  | 感温感烟探测器 |  | 外观检查 | 外观检查有误损坏、运行是否正常、有无报警或故障指示
332 |  | 综保系统 | 机械专业 | 环境 | 室内温度正常，无异味，有防止小动物进入措施。设备清洁；
333 |  |  |  | 工作站 | 检查装置通讯正常况、监控终端的数据刷新、无异常报警。
334 |  |  |  | 保护装置 | 1、供电电源正常； 2、保护装置无异常信号； 3、电气五防锁具处于待用状态。
335 | 高压配电间 | 接地 | 电气专业 | 环境及外观检查 | 1、设备接地完好。 2、电线管口封堵齐全；
336 |  | 照明 | 电气专业 | 照明设施是否完好 | 完好
337 |  | 外电电源 | 电气专业 | 电压、频率、功率因数 | 1、频率在50±0.2Hz内。 2、35kV及以上供电电压正负偏差绝对值之和不超过标称电压的10%，20kV及以下三相供电电压偏差为标称电压的±7%，220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%，—10%。 3、功率因数为0.9~0.99 4、总负荷电流没有过载。
338 |  | 35KV/10kV/400V开关柜 | 电气专业 | 环境及外观检查 | 1、配电室门、窗、照明应完好，房屋不漏水，室内温度10℃－30℃间，相对湿度40%-70%，有防止小动物进入措施，无小动物进入室内迹象。 2、设备清洁；无异声、无异味 3、盘柜的固定及接地应可靠，盘柜漆层完好； 4、柜内电器元件应齐全完好；
339 |  |  |  | 运行情况检查 | 1、各种电流电压等仪表、带电显示装置、温湿度检测装置显示正常； 2、断路器开关位置正确，选择开关、机械操作把手投切位置是否准确,正常 3、有无报警信息； 4、无功补偿系统正常； 5、盘柜及元器件标识清晰、正确； 6、保护连接片正确。
340 |  |  |  | 配电室安全,防火工具完备,有效 | 完好
341 |  | 高压配电室 | 电气专业 | 环境及外观检查 | 1、配电室门、窗、照明应完好，房屋不漏水，室内温度10℃－30℃间，相对湿度40%-70%，有防止小动物进入措施，无小动物进入室内迹象。 2、设备清洁；无异声、无异味 3、盘柜的固定及接地应可靠，盘柜漆层完好； 4、柜内电器元件应齐全完好；
342 |  |  |  | 运行情况检查 | 1、各种电流电压等仪表、带电显示装置、温湿度检测装置显示正常； 2、断路器开关位置正确，选择开关、机械操作把手投切位置是否准确,正常 3、有无报警信息； 4、无功补偿系统正常； 5、盘柜及元器件标识清晰、正确； 6、保护连接片正确。
343 |  |  |  | 配电室安全,防火工具完备,有效 | 完好
344 |  | 电缆 | 电气专业 | 地下敷设电缆沿线有无挖掘痕迹 | 无挖掘痕迹
345 |  |  |  | 地下敷设电缆线路标志是否完整 | 完整
346 |  |  |  | 地下敷设电缆沿线有无堆积重物和腐蚀物体 | 无堆积重物和腐蚀物体
347 |  |  |  | 电缆沟有无积水（特殊天气检查） | 无积水
348 |  |  |  | 户外露天敷设电缆的铁管,沟,槽等有无腐烂和塌陷现象 | 无腐烂和塌陷现象
349 |  | 感温感烟探测器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 外观检查有误损坏、运行是否正常、有无报警或故障指示，红色运行指示灯2S闪烁一次
350 | 变压器室 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好
351 |  | 照明 | 电气专业 | 照明设施是否完好 | 完好
352 |  | 外观 | 电气专业 | 外观检查 | 变压器室通风良好，变压器室的门、窗、照明应完好，房屋不漏水，室内温度10℃－30℃间，相对湿度40%-70%，有防止小动物进入措施；设备清洁；
353 |  | 油浸式变压器 | 电气专业 | 温度 | 检查变压器的油温远程/就地指示是否正常，温度值小于允许限额（自然循环冷却变压器的顶层油温一般不宜经常超过85℃）。
354 |  |  |  | 变压器接地 | 1、变压器铁芯接地点必须引致变压器底部，变压器中性点应有两根与主地网不同接地点连接的接地引下线，且每根接地线应符合热稳定要求。 2、直接接地或经消弧线圈接地的主变压器的中性点应专门敷设接地线直接与接地体或接地母线连接。
355 |  |  |  | 油位 | 变压器的油温和温度计应正常，储油柜的油位应与温度相对应
356 |  |  |  | 套管 | 套管油位应正常，套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其它异常现象
357 |  |  |  | 声音 | 变压器声响均匀正常；
358 |  |  |  | 压力释放器 | 压力释放器、安全气道及防爆膜应完好无损
359 |  |  |  | 变压器本体 | 变压器本体无锈蚀，无渗漏。
360 |  |  |  | 分接开关 | 1、核查档位，变压器的运行电压一般不应高于该运行分接额定电压的105%，且不得超过系统最高运行电压； 2、检查有载调压开关气体继电器、吸湿器、档位指示、档位调节、油温、油位、在线滤油装置工作位置正常；长期不调和有长期不用的分接位置的有载分接开关，应在有停电机会时，在最高和最低分接间操作几个循环。
361 |  | 干式变压器 | 电气专业 | 外观检查 | 变压器室通风良好，变压器室的门、窗、照明应完好，房屋不漏水，温度正常，有防止小动物进入措施；
362 |  |  |  | 运行情况 | 变压器无异常声响、无异味；变压器外表应无裂痕、无异物；综保后台或高低压柜上电流电压显示正常。温控器温度指示正常，无报警；风冷装置正常。
368 | 发电机房 | 发电机 | 电气专业 | 环境正常 | 发电机房通风良好，门、窗、照明应完好，房屋不漏水，无异常声响、异味、振动，有防止小动物进入措施；机组清洁，无跑、冒、滴、漏；
369 |  |  |  | 运行情况检查 | 1、发电机组启动开关置于自动启机状态； 2、无报警 3、运行时电压、电流、频率，机组油温、冷却温度、转速、油压等参数正常； 4、备用情况下检查冷却液、机油温度等参数正常；缸套水加热器在停机时处于加热状态（温度低时处于加热状态）
370 |  |  |  | 蓄电池检查 | 启动蓄电池充电正常,端电压正常，蓄电池无鼓肚、漏液，腐蚀；充电机工作正常。
371 |  |  |  |  | 蓄电池电压值XXV
372 |  |  |  | 冷却液液位检查 | 冷却液液位应在规定范围内
373 |  |  |  | 燃料过滤器、空滤器及机油滤清器检查 | 燃料过滤器、空滤器及机油滤清器是否有漏、堵现象；
374 |  |  |  | 燃气管线压力和泄漏检查 | 燃气管线压力正常、无泄漏
375 |  |  |  | 所有电气接线是否处于良好状态 | 温度、压力变送器线路插口是否脱落；接线是否有松动；
376 |  |  |  | 发动机油位检查 | 发动机机（柴）油液位应在规定范围内
377 |  |  |  | 冷却风扇 | 运行时无异常噪音和震动
378 |  | 可燃气体探测器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、可燃气体探测器安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀、无泄漏，备用进线口应用防爆丝堵封堵。 2、正常投用，示值应在合理范围，没有未复位的报警。可燃气体探头在检定有效期内。
379 | 污水处理区 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好
380 |  | 配电箱 | 电气专业 | 检查配电箱指示灯是否正常 | 各指示灯与对应设备状态相符
381 |  |  |  | 开关状态 | 与实际状态相符
382 |  | 控制箱 | 电气专业 | 外观检查 | 1.控制面板各功能开关切换正常及对应指示灯状态显示正常。运行期间，电压电流示数在正常范围内。 2.控制箱内卫生无尘土，接线端子无腐蚀、锈蚀。 3.控制箱体外壳接地良好。
383 |  | 提升泵 | 工艺专业 | 机泵运行是否正常 | 1.无异常杂音和震动，运行正常； 2.进水池水位在正常范围内，有浮球控制开关的，浮球位置正常。
384 |  | 加药设备 | 工艺专业 | 外观检查 | 无跑、冒、滴、漏，无杂物
385 |  | 风机 | 机械专业 | 运行情况 | 正常，无震动，无杂音；空气过滤器滤网清洁、完好、无杂物；覆盖空气过滤器滤网完好清洁；风机单体运行时，另一台风机无转动。
386 |  |  |  | 压力表 | 备用路风机压力表示数为0
387 |  |  |  | 润滑油 | 润滑油杯油位在1/3到2/3，滴油嘴观察窗12滴/min，油质清晰
388 |  |  |  | 风机皮带松紧度 | 将风机就地打到停止状态，用手往外轻拉风机皮带，感触皮带的松紧度
389 |  | 隔油池 | 工艺专业 | 格栅大件杂物 | 无大杂物
390 |  | 污水池液位 | 仪表自动化专业 | 液位 | 低于浮标上限、无气泡
391 | 厨房 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好
392 |  | 排风风机检查 | 电气专业 | 运行情况检查 | 手动测试正常
393 |  | 配电箱 | 电气专业 | 环境及外观检查 | 1、配电箱箱体完好，外观无破损、锈蚀、有无变形，设备清洁；无发热、烧灼现象，无异声、无异味； 2、回路标识正确清晰； 3、设备接地完好，接地标识标牌齐全。 4、电线管口封堵齐全；
394 |  | 用电设备 | 电气专业 | 潮湿部位用电设备有无受潮现象 | 无受潮现象
395 |  | 照明 | 电气专业 | 照明设施是否完好 | 完好
398 |  | 可燃气体探测报警系统 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、可燃气体探测器安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀、无泄漏，备用进线口应用防爆丝堵封堵。 2、正常投用，示值应在合理范围，没有未复位的报警。可燃气体探头在检定有效期内。
415 | 站场周边 | 周界入侵报警系统 | 通讯专业 | 无异物干扰 | 金属围栏上无异物、激光探测器镜头无污垢、无蜘蛛网、围墙内外侧各2米范围内的无树木
416 |  | 站场边界 | 工艺专业 | 逃生通道 | 逃生门确保能随时从内部方便推开，逃生通道严禁有沙堆、金属杆等障碍物，逃生通道上应避免有输油管道穿过。
417 |  | 站场周边 | 工艺专业 | 安全间距范围内有无违章建构筑物、明火、易燃物等危及站场安全的行为或现象 | 安全间距范围内无违章建构筑物、明火、易燃物等危及站场安全的行为或现象
418 |  | 站场门口及进站道路 | 工艺专业 | 目视 | “进站安全须知、十大禁令、站区平面布置及风险分级四色图、职业病危害因素检测公告牌”标识齐全，内容正确；重大危险源还应设置安全风险公告和承诺牌；
419 | 消防设施 | 消防道路 | 工艺专业 | 目视 | 消防道路无障碍物。
420 |  | 消防器材 | 工艺专业 | 外观检查 | 消防专用铁锹、斧、防火毯等配备齐全，储备消防沙，数量是否齐全、完好
421 | 安全防护用品 | 空气呼吸机 | 工艺专业 | 目视 | 场站配置两台，气瓶压力正常（大于24MPa或28MPa）
422 |  | 避火服 | 工艺专业 | 目视 | 场站配置一套，进行外观检查
423 | 消防泵房 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好
424 |  | 照明 | 电气专业 | 照明设施是否完好 | 完好
425 |  | 管网压力 | 工艺专业 | 1、目视、听声音 | 电接点压力表低压设定为0.4MPa，高压设定值为0.6Mpa，当压力低于0.4MPa时稳压泵启，高于0.6Mpa时稳压泵停；管网压力维持在0.4-0.6MPa；消防水泵与稳压泵工作正常，无异响，消防泵水封完好，无漏水现象。
426 |  |  |  | 2、手动验证消防泵与稳压泵运行情况 | 将控制模式达到就地状态，在控制面板上点击打开泄压阀，对消防管网进行泄压，关闭泄压阀，消防泵和稳压泵正常运行，对管网进行增压，达到高压设定值则消防泵停止运行
427 |  |  |  | 消防水管网水压 | XXMPa（记录数据）
428 |  | 控制柜 | 仪表自动化专业 | 目视 | 控制柜无报警
429 |  | 水池液位 | 工艺专业 | 目视 | 消防水池（罐）保持满水。液位信号远传至站控系统并设有液位报警。
430 |  | 消防泵 | 电气专业 | 配电箱指示灯 | 信号指示灯是否正常，供电是否正常
431 |  | 压力表 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体及连接件无锈蚀、无泄漏。 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），示值准确。 3、在震动场所设置的压力表应为耐震型，阻尼液液位应在表盘约3/4处，无泄漏。 4、表盘直径不低于100mm的压力表应在在最高运行压力或设计压力刻度线处设置限值红线。 5、配套阀组部件完整、无锈蚀、无泄漏；泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用丝堵封堵。 6、标牌、检定标签完好，并在有效期内。
432 |  | 消防泵房 | 工艺专业 | 消防泵及系统状态检查 | 消防隔膜罐压力在0.4-0.6MPa 1#稳压泵状态：运行/备用 2#稳压泵状态：运行/备用 1#消防水泵状态：备用/待修 2#消防水泵状态：备用/待修 总来水阀门：开/关 生活用水管道泵：备用/待修 消防水池（罐）保持满水。
433 | 罐区 | 泄压罐、混油罐等 | 机械专业 | 外观检查 | 罐体无异常，罐基础及散水坡完好，无破损、下沉、倾斜现象。
434 |  |  |  |  | 罐体外部及附件防腐层无大面积脱落、起皮等缺陷。
435 |  |  |  |  | 储罐进出口阀门、人孔、清扫孔等设施应完好，无渗漏。
436 |  |  |  |  | 储罐扶梯牢固，踏步及护栏无损坏。
437 |  |  |  |  | 与储罐管线相连的金属软管、补偿器完好，无渗漏。
438 |  |  |  |  | 盘梯入口处消除人体静电装置完好，上罐须知醒目。
439 |  |  |  |  | 储罐液位计显示准确，上下限标识清晰，液位远传、高低液位报警及高高、低低液位联锁灵敏可靠。
440 |  |  |  |  | 储罐呼吸阀、液压安全阀、阻火器等无堵塞、凝固或冻结，呼吸阀和液压安全阀要在校验期内使用。液压安全阀油位正常、无变质。
441 |  |  |  |  | 罐基础泄漏检查孔无堵塞。
442 |  |  |  |  | 储罐各孔口连接部位密封完好，无外漏。
443 |  |  |  |  | 储罐罐底边缘板防水层无破损及腐蚀情况。
444 |  |  |  |  | 支撑墩紧贴管线或阀门，无悬空。
445 |  |  |  |  | 金属软管完好，无渗漏、拉伸、扭曲、钢丝断裂等；罐前波纹补偿器的辅助拉杆调整应符合有关规定，留有合理的余量。
446 |  |  |  |  | 检查盘梯、罐上踏步、罐顶附件是否正常。
447 |  |  |  |  | 检查等电位跨接线、防雷装置、液位计等附件是否正常。
448 |  |  | 机械专业 | 罐顶检查 | 罐顶无锈蚀穿孔、无杂物，罐顶护栏、操作及巡检平台完好、牢固。
449 |  |  |  |  | 透光孔密封严密，量油孔、取样口在无操作时应处于关闭状态。
450 |  |  |  |  | 冬季应定期检查清除呼吸阀阀瓣上的水珠、霜和冰，以防与其阀座间冻结。不应出现阀门卡阻、结冻、安全网结冰、堵住呼吸阀的外部孔等情况。
451 |  |  |  |  | 检查液压安全阀油位正常、液压油指标合格，检查呼吸阀进出口应无堵塞，液压安全阀、呼吸阀法兰与阻火器法兰连接完好。
452 |  |  |  |  | 储罐顶通气孔和呼吸阀气体浓度（可燃气体LEL、CO、H2S、氧含量等）在正常范围内，浓度值为。
453 |  |  |  |  | 液位计及高低位报警等完好，无异常。
454 |  | 附属安全设施 | 工艺专业 | 消防设施 | 泡沫发生器护罩齐全，罐顶泡沫发生器密封玻璃完好。
455 |  |  |  |  | 消防自控系统运行正常，罐区火灾自动、手动报警完好。
456 |  |  |  |  | 罐区消防冷却水系统、泡沫灭火系统等消防设施完好，消防水罐（池）处于限位以上，备用水源充足，泡沫罐存有规定数量的合格泡沫液。
457 |  |  |  |  | 消防器材箱按要求布置，箱内消防器材齐全、完好。
458 |  |  |  |  | 消防控制室24h值班，消防泵、稳压泵完好并按照公司消防安全管理相关要求定期试运行，消防泵进口阀门常开。
459 |  |  |  |  | 固定式、半固定式消防泡沫混合液和冷却水管线无锈蚀、穿孔，喷头无脱落、堵塞，消防立管排渣口按照公司消防安全管理相关要求定期清理。
460 |  | 排水设施 | 工艺专业 | 外观检查 | 罐区的下水道、排水口、沙井、雨水井、水封井等排水设施的完好情况。
461 | 输油主泵区 | 主输油泵 | 工艺专业 | 泄漏检查 | 各连接处无跑冒滴漏，成品油管道输油泵机械密封泄漏量在60滴/分钟范围内，原油管道输油泵机械密封泄漏量在5滴/分钟范围内（现场目测检查以泄漏介质不成线、不甩油、不呈雾状视为合格），且渗漏量无明显变化，停机时机械密封应无泄漏。
462 |  |  |  | 管线压力 | 进出口管线压力仪表读数无波动、正常；
463 |  |  |  | 温度检查 | 现场用测温枪检查泵轴承箱外壳、电机轴承部位、机封冲洗管与泵体连接处表面（也可手摸对比查看）、泵体和电机壳体温度无异常
464 |  |  |  | 运行情况 | 电机内部、泵腔、风扇、轴承箱内部、联轴器、机械密封、机械密封冲洗管节流孔板等部位无异响
465 |  |  |  | 油位 | 检查油试镜润滑油位在1/2-2/3范围内，油品无变质，轴承箱恒位油杯液位在 2/3 以上；
466 |  |  |  | 外观检查 | 检查机械密封泄漏液收集腔中无积存液体、异物，且不存在雨水进入引发机械密封报警、联锁风险；泵机组及其零部件应齐全、完整、清洁、无锈蚀，各连结处应紧固；清除紧密间隙、轴承座、电机本体及周围区域的附着粉尘等污物，清洁到位无异常；泵机组相关的阀门、仪器、仪表，无报警故障；目视化标识标牌完好；设备基础、支撑完好。
467 | 给油泵区 | 给油泵 | 工艺专业 | 泄漏检查 | 各连接处无跑冒滴漏，成品油管道输油泵机械密封泄漏量在60滴/分钟范围内，原油管道输油泵机械密封泄漏量在5滴/分钟范围内（现场目测检查以泄漏介质不成线、不甩油、不呈雾状视为合格），且渗漏量无明显变化，停机时机械密封应无泄漏。
468 |  |  | 工艺专业 | 管线压力 | 进出口管线压力仪表读数无波动、正常；
469 |  |  | 工艺专业 | 温度检查 | 现场用测温枪检查泵轴承箱外壳、电机轴承部位、机封冲洗管与泵体连接处表面（也可手摸对比查看）、泵体和电机壳体温度无异常
470 |  |  | 工艺专业 | 运行情况 | 电机内部、泵腔、风扇、轴承箱内部、联轴器、机械密封、机械密封冲洗管节流孔板等部位无异响
471 |  |  | 工艺专业 | 油位 | 检查油试镜润滑油位在1/2-2/3范围内，油品无变质，轴承箱恒位油杯液位在 2/3 以上；
472 |  |  | 工艺专业 | 外观检查 | 检查机械密封泄漏液收集腔中无积存液体、异物，且不存在雨水进入引发机械密封报警、联锁风险；泵机组及其零部件应齐全、完整、清洁、无锈蚀，各连结处应紧固；清除紧密间隙、轴承座、电机本体及周围区域的附着粉尘等污物，清洁到位无异常；泵机组相关的阀门、仪器、仪表，无报警故障；目视化标识标牌完好；设备基础、支撑完好。
473 | 混油处理装置区 | 重沸炉 | 机械专业 | 运行情况 | 重沸炉各运行参数平稳、无报警、符合指标要求
474 |  |  |  | 运行情况 | 燃烧器运行正常，无杂音,燃料油压力不低于25MPa
475 |  |  |  | 外观检查 | 燃烧器冷却风机运行正常，无杂音
476 |  |  |  | 运行情况 | 助燃风机运行正常，无杂音，助燃风压力≥2.8KPa
477 |  |  |  | 外观检查 | 炉内炉管无脱皮、鼓包、变形现象，支撑件、炉墙、衬里无异常。
478 |  |  |  | 运行情况 | 火焰燃烧正常，炉膛明亮，烟囱不冒黑烟
479 |  |  |  | 运行情况 | 燃料油管线无渗漏现象，流量计运转正常无杂音，燃料油液位在1.0m-2.0之间
480 |  |  |  | 外观检查 | 检测仪表显示正常，仪表及连接法兰等部位无泄漏。
481 |  |  |  | 罐压力检查 | 氮气罐压力不低于0.68MPa，压缩空气罐压力不低于1.0MPa
482 |  | 分馏塔区 | 工艺专业 | 运行情况 | 分馏塔运行参数平稳、无报警、符合指标要求
483 |  |  |  | 外观检查 | 检测仪表显示正常，仪表及连接法兰等部位无泄漏
484 |  |  |  | 外观检查 | 塔内无异常声音，工艺管线无振动
485 |  |  |  | 外观检查 | 分馏塔人孔、仪表接口无渗漏现象
486 |  |  |  | 外观检查 | 换热器阀门状态正确，法兰无渗漏
487 |  |  |  | 运行情况 | 控制回路的调节阀工作正常
488 |  |  |  | 运行情况 | 回流罐液位控制0.6m-0.8m,脱水包液位≤0.3m
489 |  |  |  | 运行情况 | DN25紧急放空阀处于全开状态
490 |  | 泵机组 | 机械专业 | 温度检查 | 泵机组运行平稳，出口压力无波动，轴承温度≤75℃
491 |  |  |  | 油位检查 | 泵轴承箱润滑油液位在1/2处，自动注油油杯液位不少于2/3
492 |  |  |  | 运行情况 | 高温泵冷却液储液罐液位符合要求，泄露压力开关无报警；
493 |  |  |  | 外观检查 | 高温泵冷却水水流指示器转动正常，管线无渗漏
494 |  | 冷却水系统 | 工艺专业 | 液位检查 | 冷却水池液位保持1.75米
495 |  |  |  | 运行情况 | 软化水系统工作正常，处理水质达标；盐罐要按时加盐确保盐水饱和浓度，盐罐内应保持有固态盐粒
496 |  |  |  | 运行压力检查 | 冷却水循环泵运行平稳，电机及轴承温度正常，循环水泵出口压力≥320KPa
497 |  |  |  | 运行情况 | 冷却水池无油花
498 |  |  |  | 运行情况 | 冷却塔风机运行正常
499 |  | 中间罐 | 机械专业 | 液位检查 | 油罐液位计显示正常，油罐液位在2.0m-9.0m之间
500 |  |  |  | 外观检查 | 油罐各种附件齐全、完好，管线、孔口、阀门无渗漏
501 |  |  |  | 温度检查 | 油罐温度≤40℃
502 | 其他 | 倒罐泵、污水提升泵 | 机械专业 | 外观检查 | 现场各静密封点无“跑、冒、滴、漏”现象；动密封泄漏量在20滴/分钟范围内；进出口管线压力仪表读数无波动、正常；泵体和电机壳体温度无异常；运行时无异响；输油泵振动小于4.5mm/s；检查油试镜润滑油位无在1/2-2/3范围内，油品无变质，轴承箱恒位油杯液位在 2/3 以上；目视化标识标牌完好；设备基础、支撑完好。
503 |  | 密度计泵 | 工艺专业 | 外观检查 | 现场无“跑、冒、滴、漏”现象；泵及电机无异响；电机轴承温度不得超过80℃；过泵流量在额定流量60%以上；出、入口压力平稳、正常；振动不超过4.5mm/s；目视化标识标牌完好；设备基础、支撑完好。
504 |  | 隔膜计量泵 | 机械专业 | 外观检查 | 现场静密封点及泵体无“跑、冒、滴、漏”现象；柱塞填料密封处泄漏量低于15滴/分钟；检查传动箱油温＜65℃，填料箱温度不得超过70℃；运转过程中无异响；出、入口压力平稳、正常；振动不超过4.5mm/s；目视化标识标牌完好；设备基础、支撑完好。
505 |  | 螺杆泵 | 工艺专业 | 外观检查 | 现场静密封点及泵体无“跑、冒、滴、漏”现象；机械密封处泄漏量低于20滴/分钟；泵及电机运行过程中没有异常响声；轴承温度不超过75℃；出、入口压力平稳、正常；振动不超过4.5mm/s；目视化标识标牌完好；设备基础、支撑完好。
506 |  | 其他 | 工艺专业 | 巡检复盘 | 查看分析评价往期巡检记录。
507 |  | 应急物资 | 工艺专业 | 应急物资盘点 | 账物相符，且符合配置标准
508 |  | 高低压分界点 | 工艺专业 | 标识牌外观检查 | 标识牌齐全、清晰，标识参数正确。
509 |  |  |  | 账物符合性检查 | 台账与现场标识一一对应
510 |  | 能量隔离与锁定管理 | 工艺专业 | 外观检查 | 现场锁具无锈蚀、污物；缆锁、铅封完好、无断裂，锁具锁定或铅封有效，危险警示牌及锁具标识齐全完好。
511 |  |  |  |  | 锁具数量符合锁具配备标准，锁具规格一致且均编号，钥匙牌标识齐全，主用钥匙插在锁上，备用钥匙单独存放，
512 |  | 站内安全目视标识牌 | 工艺专业 | 外观检查 | 各类标识牌符合集团公司安全目视形象标准化及设备设施标准化手册的要求。
Note on A1: 批注: anthony: 录入的描述作为 巡检表的表名

## 天然气站场
XX站巡检表（适用天然气有人站）
说明：具体分区及巡检点项各站结合实际情况调整，可增删，本模版仅为通用参考模版。 | [5 empty] | 日 | 周 （专业） | 月 （联合）
序号 | 巡检区域* | 巡检点项* | 专业 | 巡检内容* | 正确状态 | 日常 | 专业 | 联合
1 | 站控室 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好
2 |  | 照明 | 电气专业 | 照明设施是否完好 | 完好
3 |  |  |  | 应急照明设备设施功能完好 | 完好
4 |  | 防爆扩音 | 通讯专业 | 与SCADA系统联动功能测试 | 可与SCADA系统有效联动，SCADA系统所产生告警可触发防爆扩音系统前端设备（号角扬声器及防爆声光报警器）产生声光信号。
5 |  |  |  | 系统声光系统覆盖范围测试 | 系统产生的声信号能覆盖站场生产及主要生活区域，光信号能覆盖站场生产巡检区域。
6 |  |  |  | 系统实时语音输入测试 | 系统支持通过会议话筒进行语音实时输入，通过号角扬声器对覆盖区域进行实时广播。
7 |  | 站控机 | 仪表自动化专业 | 检查检测仪表显示值与现场工艺参数是否相符（主要看进出站压力） | 站控机显示数值和现场一样;压缩机组运行状态正确，阀位正确，进出口压力正确；核对分输计量配套仪表温压变及流量参数正常；UPS参数输出ABC相电压220V左右；正、负组电池电压相似；流量计算机参数中声速偏差值小于千分之二；电压配电盘参数中三相供电电压偏差为标称电压的±7%，220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%，-10%
8 |  |  |  | 系统时间校准 | 系统时间与SCADA系统标准时间校对是否一致（相差不超过30s）
9 |  |  |  | 检查第三方通讯的状态指示是否正常（主要看PLC通讯是否正常） | 第三方通讯的数据未出现绿底；站控机系统配置图中通道通讯状态绿色为正常
10 |  |  |  | 检查是否有报警信息和报警信息的内容 | 报警信息与现场工艺流程一致；无异常报警信息
11 |  |  | 计量专业 | 检查计量系统参数 | 温度、压力、流量与实际相符
12 |  |  | 机械专业 | 检查气体组分一览表 | HMI气体组分一览表中气体组分、水露点值等刷新
13 |  |  |  | 阀室参数 | 各项参数正常；气液联动阀的蓄电池当前输入电压大于11.5V；XX阀室的阀位指示正确。
14 |  |  |  | 监视阀室太阳能系统 | 参数正常；正常情况下：电流0.3A以内，负载电流0.6左右；电池电压＞24.5V。
15 |  |  | 通讯专业 | 阀室门禁系统 | 检查门禁系统次数，监督阀室看护员每日4次巡检是否到岗；确认无门禁报警。
16 |  | 感温感烟探测器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 外观检查有无损坏、运行是否正常、有无报警或故障指示，红色运行指示灯2S闪烁一次
17 |  | 火灾报警系统 | 仪表自动化专业 | 各火灾报警控制器指示灯是否处于正常状态 | 1.各指示灯工作正常，无异常故障指示；2.报警控制器时钟准确，与SCADA系统时钟一致。
18 |  |  |  | 火气系统各画面是否存在报警。 | 画面无异常报警。
19 |  |  |  | 示值和状态是否正常 | 检测示值和工作状态正常。
20 |  | 机组控制系统 | 仪表自动化专业 | 机组控制系统参数和报警历史记录功能是否正常 | 历史记录功能正常
21 |  | 电话交换设备 | 通讯专业 | 电话检查 | 电话查看显示屏正常，按呼叫键有回音
22 |  |  |  | 防爆移动数字电话检查 | 调度电话可正常转接至防爆移动数字电话，通话清晰、无干扰。
23 |  | 工业电视 | 通讯专业 | 图像质量及控制检查 | 图像清晰，无干扰、无马赛克，图像切换、摄像机水平垂直转动正常。
24 |  |  |  | 图像录制、回放质量检查 | 每路监控图像存储时间不少于90天，存储图像的质量不低于1080P。
25 |  |  |  | 电动变焦镜头 | 变焦平稳，图像清晰
26 |  |  |  | 与周界入侵报警系统联动 | 应能与周界入侵报警系统有效联动，当周界入侵报警系统防区告警时，所对应防区监控画面可在工业电视监控系统监控界面中有明显提示（跳出或放大）。
27 |  |  |  | 监控有无异物遮挡 | 每路摄像机所监控的周界入侵报警区域应无树木遮挡，如有遮挡应及时清除。
28 |  | 周界入侵报警系统 | 通讯专业 | 系统报警记录 | 系统报警记录中误报率指标符合规范。
29 |  |  |  | 系统可靠性检查 | 1、系统应能全面设防，手动/自动设防/撤防，同一区域应支持同一点位连续告警，应支持不同区域不同点位连续告警。 2、系统无漏报现象 3、激光对射：1）系统触发报警方式：遮断任一光束触发 2） 站场大(小)门处激光对射设备遮断任一光束，触发报警的灵敏度应≤80ms；站场围墙处激光对射设备遮断任一光束，触发报警的灵敏度应≤300ms；从遮断某一防区激光对射设备任一光束至触发声光报警响应时间应≤2s 4、振动光电缆：1）拿木杆等物触碰金属围栏、人翻越或摇晃金属围栏系统应告警，报警响应时间应≤2s 2）查看围墙金属围栏是否有锈蚀，破损现象。（工艺区巡检过程中查看围栏外观现场）
30 |  | 配电箱 | 电气专业 | 运行情况 | 配电箱箱体完好，外观无破损、锈蚀、无变形，箱体内外无发热、烧灼现象，无异声、无异味
31 |  |  |  | 环境及外观检查 | 1、设备清洁。 2、回路标识正确清晰； 3、设备接地完好，接地标识标牌齐全。 4、电线管口封堵齐全；
32 |  | 放空点火控制柜 | 电气专业 | 控制箱内部检查 | 电气元器件无烧糊痕迹；接线端子无松脱；电缆穿线管封堵完好；电缆标牌齐全无错误；接线端子绝缘挡板齐全；
33 |  |  |  | 外观检查 | 1、运行模式为自动；2、电源指示灯亮、自动指示灯亮；3、观察引火筒温度在没有点火时应与环境温度相近”
34 |  | 操作台 | 工艺专业 | 物品摆放检查 | 物品摆放定位放置，禁止出现规定外的物品
35 | 通信机房 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好
36 |  | 照明 | 电气专业 | 照明设施是否完备 | 完备
37 |  | 感温感烟探测器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 外观检查有误损坏、运行是否正常、有无报警或故障指示，红色运行指示灯2S闪烁一次
39 |  | 通讯机柜 | 通讯专业 | 检查以太网交换机的工作状态 | 电源指示灯常亮，网线接口灯绿色常亮
40 |  |  |  | 检查路由器的工作状态 | 电源指示灯常亮
41 |  |  |  | 系统时间校准 | 校对系统时间与北京时间是否一致（相差不超过30s）
42 | 排污区 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好
43 |  | 安全阀 | 机械专业 | 外观检查 | 外观清洁、无锈蚀、无掉漆，铭牌完好，检定在有效期内，压力容器安全阀整定压力小于等于容器设计压力，当1.8MPa＜P≤7.5MPa时，管道的安全阀整定压力为1.1P；当P＞7.5MPa时，管道的安全阀整定压力为1.05P，P为保护管道的设计压力，检定标牌完好、合规
44 |  |  |  | 内、外漏检查 | 无外漏，阀体无结霜
45 |  |  |  | 阀门前后隔离阀门开关状态 | 前后隔离阀应全部打开，并铅封。
46 |  | 排污滑片泵 | 电气专业 | 配电箱指示灯，运行正常 | 信号指示灯是否正常，供电是否正常；点动运行排污泵运行正常
47 |  | 其它用电设备 | 电气专业 | 运行电动机声音是否正常,轴承是否过热 | 正常，无过热
48 |  | 手动执行机构 | 机械专业 | 外观检查 | 阀位指示正常；无渗漏油；铭牌完好
49 |  | 排污罐 | 工艺专业 | 压力表及压力变送器是否正常；压力示值多少？ | 正常；压力示值为0为正常；压力表选型合格
50 |  |  |  | 基础 | 无破损，无沉降，排污罐支座滑动端未锁死，可以自由滑动。
51 |  |  |  | 排污罐及附属管道、阀门有无跑冒滴漏 | 无跑冒滴漏
52 |  |  |  | 阀门状态是否正确 | 正确
53 |  |  |  | 是否有异味、异常声音、异常震动 | 无异味、异常声音、异常震动
54 |  | 液位计（液位变送器） | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 本体及连接件固定牢靠，无锈蚀、无泄漏，铭牌完整；变送器表头密封良好，接地线完好。
55 |  |  |  | 示值检查 | 示值合理，液位计与相应的变送器示值应一致。
56 |  | 电动执行机构 | 机械专业 | 显示面板 | 电源指示灯亮；开关状态指示灯正确，全开红灯、全关绿灯；无报警；面板清晰；铭牌完好清晰
57 |  |  |  | 指示灯 | 状态正常
58 |  |  |  | 现场状态 | 处于远传控制状态
59 |  |  |  | 是否有漏油现象 | 无
60 |  |  |  | 执行器与阀门连接法兰螺栓 | 无松动
61 |  | 阀门 | 机械专业 | 泄漏及紧固件检查 | 阀门各密封点应无泄漏，各连接部位的所有紧固件应无松动。
62 |  |  |  | 外观检查 | 阀门编号、铭牌信息清晰；阀门自带阀位指示应清晰，不清晰 的应设置开关标识；阀门本体应保持清洁，无锈蚀。阀杆应无弯曲、锈蚀，阀杆与填料压盖应配合良好，螺纹无缺陷。阀门操作手轮应完好无锈蚀。
63 |  |  |  | 开关状态 | 与实际情况一致
64 |  | 法兰 | 工艺专业 | 泄漏情况 | 无泄漏，法兰螺栓应露出0-3扣（四孔法兰跨接正常）
65 |  | 工艺管道 | 工艺专业 | 外观检查 | 管道连接密封点处无跑、冒、滴、漏；无异常振动、声响；管道防腐层无开裂、破损；站内工艺管道所用的安全阀、爆破片装置、阻火器、紧急切断装置等安全保护装置等安全附件与仪表完好投用，外壁无异常结霜及结露。
66 |  |  |  |  | 管道支墩及设备基有无下沉，埋地管道上方的地面无下陷变形；管道支吊架无变形或支撑不到位，各紧固件、卡箍无松动；管道无挠曲，倾斜以及异常变形；管沟内无积水或结冰；管道防护层表面光滑平整，无暗泡、麻点、裂口等缺陷；管道的防腐层无积水、裂纹、鼓包、脱落、锈蚀等现象，防腐层外观无龟裂、气泡、分层等情况；
67 |  |  |  |  | 停用的管道与在役管道有效隔断，报废的管道与在役管道断开
68 |  | 压力表 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体及连接件无锈蚀、无泄漏；放空截止标识正常；压力表放空管无堵塞，外观清洁。 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），示值准确。 3、在调压橇等震动场所设置的压力表应为耐震型，阻尼液液位应在表盘约3/4处，无泄漏。 4、表盘直径不低于100mm的压力表应在在最高运行压力或设计压力刻度线处设置限值红线。 5、配套阀组部件完整、无锈蚀、无泄漏；泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用泄放丝堵封堵。 6、标牌、检定标签完好，并在有效期内。
69 |  | 压力变送器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀、无泄漏，备用进线口应用防爆丝堵封堵。 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），就地显示清晰，示值准确。 3、配套阀组部件完整、无锈蚀、无泄漏；泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用丝堵封堵。 4、标牌、检定标签完好。
70 |  | 排污池 | 工艺专业 | 水位检查 | 1.排污池内不存在冒泡。 2.排污口淹没在水面以下约10cm。 3.排污池无油污。
71 | 出站区 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好
72 |  | 安全阀 | 机械专业 | 外观检查 | 外观清洁、无锈蚀、无掉漆，铭牌完好，检定在有效期内，压力容器安全阀整定压力小于等于容器设计压力，当1.8MPa＜P≤7.5MPa时，管道的安全阀整定压力为1.1P；当P＞7.5MPa时，管道的安全阀整定压力为1.05P，P为保护管道的设计压力，检定标牌完好、合规
73 |  |  |  | 阀门前后隔离阀门开关状态 | 前后隔离阀应全部打开，并铅封。
74 |  |  |  | 内、外漏检查 | 无外漏，阀体无结霜
75 |  | 手动执行机构 | 机械专业 | 外观检查 | 阀位指示正常；无渗漏油；铭牌完好
76 |  | 气液联动执行机构 | 机械专业 | 是否有漏气漏液压油现象 | 无
77 |  |  |  | 设备外观状态检查 | 动力气源阀位状态显示正常；远程开关电磁阀无锈蚀；三通梭阀无锈蚀；二次减压阀无锈蚀；开位先导阀无锈蚀；消音器无锈蚀；
78 |  |  |  | 复位手柄状态 | 各站据实填写，填写正常向上或正常向下。
79 |  |  |  | 二次减压阀安全泄放阀顶部泄放口 | 无堵塞，无泥土，无虫窝
80 |  |  |  | 气缸安全阀 | 处于有效期内，且铅封完好、标签完整清晰
81 |  |  |  | 引压管阀门状态 | 引压管阀门状态正确，各站根据实际情况填写检查标准，填写示例：1）第一道阀门、三通梭阀常开，第二道、第三道阀门常关（适用情况1）。2）三通梭阀常开，第一道阀门、第二道、第三道阀门常关（适用情况2、3）。3）三通梭阀常开，第一道阀门、第二道阀门常关（适用情况4）。 以下为判断标准：1）对于动力气源管线上有三道阀门，并且第一道和第二道均为全焊接球阀的，保持动力气源管线的第一道球阀常开，第二、三道球阀关闭，动力气源管线汇管三通梭阀上部球阀常开。2）对于动力气源管线上有三道阀门，仅有第一道阀门为全焊接球阀的，保持动力气源管线的三道球阀关闭，动力气源管线汇管三通梭阀上部球阀常开。3）对于动力气源管线上有三道阀门，三道阀门均不是全焊接球阀的，保持动力气源管线的三道球阀关闭，动力气源管线汇管三通梭阀上部球阀常开。4）对于动力气源管线上仅有两道阀门的，不论第一道阀门是否为全焊接球阀，均保持动力气源管线的两道球阀关闭，动力气源管线汇管三通梭阀上部球阀常开。）
82 |  |  |  | 引压管支撑牢固性检查 | 支撑是否牢固，有无悬空；各引压管交接处无打火痕迹。
83 |  |  |  | 分输出站区BV1401气液联动阀气缸压力 | XXMPa（记录数据）
84 |  |  |  | 干线出站BV1501气液联动阀气缸压力 | XXMPa（记录数据）
85 |  | 气动执行机构 | 机械专业 | 外观检查 | 检查阀位指示是否正常、各种信号显示是否正常、气缸及连接管路密封应无渗漏、铭牌及标识完好。 一二级减压阀设定压力分别为XMPa、XMPa，在正常范围内，压力上下限标识完好。
86 |  | 温度计 | 仪表自动化专业 | 压力表读数 | 是否在规定范围内
87 |  |  |  | 引压管支撑牢固性检查 | 支撑是否牢固，有无悬空
88 |  | 电动执行机构 | 机械专业 | 显示面板 | 电源指示灯亮；开关状态指示灯正确，全开红灯、全关绿灯；无报警；面板清晰；铭牌完好清晰
89 |  |  |  | 指示灯 | 状态正常
90 |  |  |  | 现场状态 | 处于远传控制状态
91 |  |  |  | 是否有漏油现象 | 无
92 |  |  |  | 执行器与阀门连接法兰螺栓 | 无松动
93 |  | 阀门 | 机械专业 | 泄漏及紧固件检查 | 阀门各密封点应无泄漏，各连接部位的所有紧固件应无松动。
94 |  |  |  | 外观检查 | 阀门编号、铭牌信息清晰；阀门自带阀位指示应清晰，不清晰 的应设置开关标识；阀门本体应保持清洁，无锈蚀。阀杆应无弯曲、锈蚀，阀杆与填料压盖应配合良好，螺纹无缺陷。阀门操作手轮应完好无锈蚀。
95 |  |  |  | 开关状态 | 与实际情况一致
96 |  | 法兰 | 工艺专业 | 泄漏情况 | 无泄漏，法兰螺栓应露出0-3扣（四孔法兰跨接正常）
97 |  | 工艺管道 | 工艺专业 | 外观检查 | 管道连接密封点处无跑、冒、滴、漏；无异常振动、声响；管道防腐层无开裂、破损；站内工艺管道所用的安全阀、爆破片装置、阻火器、紧急切断装置等安全保护装置等安全附件与仪表完好投用，外壁无异常结霜及结露。
98 |  |  |  |  | 管道支墩及设备基有无下沉，埋地管道上方的地面无下陷变形；管道支吊架无变形或支撑不到位，各紧固件、卡箍无松动；管道无挠曲，倾斜以及异常变形；管沟内无积水或结冰；管道防护层表面光滑平整，无暗泡、麻点、裂口等缺陷；管道的防腐层无积水、裂纹、鼓包、脱落、锈蚀等现象，防腐层外观无龟裂、气泡、分层等情况；
99 |  |  |  |  | 停用的管道与在役管道有效隔断，报废的管道与在役管道断开
100 |  | 压力表 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体及连接件无锈蚀、无泄漏。 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），示值准确。 3、在调压橇等震动场所设置的压力表应为耐震型，阻尼液液位应在表盘约3/4处，无泄漏。 4、表盘直径不低于100mm的压力表应在在最高运行压力或设计压力刻度线处设置限值红线。 5、配套阀组部件完整、无锈蚀、无泄漏；泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用丝堵封堵。 6、标牌、检定标签完好，并在有效期内。
101 |  | 压力变送器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀、无泄漏，备用进线口应用防爆丝堵封堵。 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），就地显示清晰，示值准确。 3、配套阀组部件完整、无锈蚀、无泄漏；泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用丝堵封堵。 4、标牌、检定标签完好。
102 |  | 温度变送器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀、套管无泄漏，备用进线口应用防爆丝堵封堵。 2、正常投用，就地显示清晰，示值准确。 3、标牌、校准标签完好。
103 |  | 清管器通过指示器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀，接地线完好。 2、插入式清管指示器无泄漏。 3、示值正常。 4、已停用的清管指示器，应有清晰的停用标识。
104 | 收发球区 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好
105 |  | 手动执行机构 | 机械专业 | 外观检查 | 阀位指示正常；无渗漏油；铭牌完好
106 |  | 温度变送器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀、套管无泄漏，备用进线口应用防爆丝堵封堵。 2、正常投用，就地显示清晰，示值准确。 3、标牌、校准标签完好。
107 |  | 压力表 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体及连接件无锈蚀、无泄漏。 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），示值准确。 3、表盘直径不低于100mm的压力表应在在最高运行压力或设计压力刻度线处设置限值红线。 4、配套阀组部件完整、无锈蚀、无泄漏；泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用丝堵封堵。 5、标牌、检定标签完好，并在有效期内。
108 |  | 压力变送器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体及连接件无锈蚀、无泄漏。 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），示值准确。 3、表盘直径不低于100mm的压力表应在在最高运行压力或设计压力刻度线处设置限值红线。 4、配套阀组部件完整、无锈蚀、无泄漏；泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用丝堵封堵。 5、标牌、检定标签完好，并在有效期内。
109 |  | 快开盲板 | 工艺专业 | 外观检查 | 无泄漏、变形、裂纹、腐蚀；盲板标识牌齐全完好
110 |  | 电动执行机构 | 机械专业 | 显示面板 | 电源指示灯亮；开关状态指示灯正确，全开红灯、全关绿灯；无报警；面板清晰；铭牌完好清晰
111 |  |  |  | 指示灯 | 状态正常
112 |  |  |  | 现场状态 | 处于远传控制状态
113 |  |  |  | 是否有漏油现象 | 无
114 |  |  |  | 执行器与阀门连接法兰螺栓 | 无松动
115 |  | 阀门 | 机械专业 | 泄漏及紧固件检查 | 阀门各密封点应无泄漏，各连接部位的所有紧固件应无松动。
116 |  |  |  | 外观检查 | 阀门编号、铭牌信息清晰；阀门自带阀位指示应清晰，不清晰 的应设置开关标识；阀门本体应保持清洁，无锈蚀。阀杆应无弯曲、锈蚀，阀杆与填料压盖应配合良好，螺纹无缺陷。阀门操作手轮应完好无锈蚀。
117 |  |  |  | 开关状态 | 与实际情况一致
118 |  | 法兰 | 工艺专业 | 泄漏情况 | 无泄漏，法兰螺栓应露出0-3扣（四孔法兰跨接正常）
119 |  | 工艺管道 | 工艺专业 | 外观检查 | 管道连接密封点处无跑、冒、滴、漏；无异常振动、声响；管道防腐层无开裂、破损；站内工艺管道所用的安全阀、爆破片装置、阻火器、紧急切断装置等安全保护装置等安全附件与仪表完好投用，外壁无异常结霜及结露。
120 |  |  |  |  | 管道支墩及设备基有无下沉，埋地管道上方的地面无下陷变形；管道支吊架无变形或支撑不到位，各紧固件、卡箍无松动；管道无挠曲，倾斜以及异常变形；管沟内无积水或结冰；管道防护层表面光滑平整，无暗泡、麻点、裂口等缺陷；管道的防腐层无积水、裂纹、鼓包、脱落、锈蚀等现象，防腐层外观无龟裂、气泡、分层等情况；
121 |  |  |  |  | 停用的管道与在役管道有效隔断，报废的管道与在役管道断开
122 |  | 收发球筒 | 工艺专业 | 基础 | 无破损，无沉降
123 |  |  |  | 清管器收发球筒筒内压力 | 非收发球期间压力正常值为0，XXMPa（记录数据）
124 |  | 清管器通过指示器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀，接地线完好。 2、插入式清管指示器无泄漏。 3、示值正常。 4、已停用的清管指示器，应有清晰的停用标识。
125 | 分析小屋区 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好
126 |  | 照明 | 电气专业 | 照明设施是否完好 | 完好
127 |  | 空调 | 工艺专业 | 是否正常运行 | 正常
128 |  | 色谱分析仪 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 外观完好，铭牌清晰，无明显锈蚀；运行时无明显异常音；分析仪无报警；浮子流量计示数在正确范围。
129 |  |  |  | 外漏检查 | 各配套引压管接口无泄漏
130 |  |  |  | 证书检查 | 气质分析仪检定合格、在有效期运行；标气为国家二级以上标准物质。
131 |  | 取样阀 | 机械专业 | 压力范围 | 取样减压阀压力正常，在XMPa-XMPa范围。
132 |  | 引压管 | 机械专业 | 支撑及保温情况 | 1、引压管支撑牢固。 2、引用管外保温层完好，无破损。
133 |  |  |  | 泄漏情况 | 各连接口无跑冒滴漏
134 |  | 气瓶 | 工艺专业 | 标气、载气、样气气瓶压力 | 1、气瓶压力在正常范围，填写以下数值：标气瓶减压前压力XXMPa,减压后压力XXMPa；载气瓶减压前压力XXMPa,减压后压力XXMPa；样气瓶减压前压力XXMPa,减压后压力XXMPa。 参考标准：载气瓶内压力不低于200psi，标气瓶内压力不低于0.5MPa。载气、标气出口压力在正常范围：DANIEL：载气压力110psi、标气和样气20psi；ABB BTU8000：载气压力75psi、标气和样气15psi；ABB NGC8206/ BTU8100/：载气压力90psi、标气和样气15psi； 2、气瓶在检定期限范围内，上面的检定钢印清晰；气瓶外观无明显锈蚀；载气瓶防震圈不缺少，运行和备用标识不缺少；气瓶有防暴晒措施。
135 |  | 水露点分析仪 | 仪表自动化专业 | 外漏检查 | 各配套引压管接口无泄漏
136 |  |  |  | 外观检查 | 外观无锈蚀，电缆外表无损伤、无受力，电缆标牌齐全，内容正确。
137 |  |  |  | 样气压力 | AMETEK水露点：样气压力0.3MPa。
138 |  | 烃露点分析仪 | 仪表自动化专业 | 外漏检查 | 各配套引压管接口无泄漏
139 |  |  |  | 外观检查 | 外观无锈蚀，电缆外表无损伤、无受力，电缆标牌齐全，内容正确。
140 |  |  |  | 样气压力 | AMETEK烃露点：干燥气压力小于等于1psi、样气压力跟管线压力相等。
141 |  | 硫化氢分析仪 | 仪表自动化专业 | 外漏检查 | 各配套引压管接口无泄漏
142 |  |  |  | 外观检查 | 外观无锈蚀，电缆外表无损伤、无受力，电缆标牌齐全，内容正确。
143 |  |  |  | 样气压力 | 1、硫化氢分析仪瓶内压力不低于2MPa。 2、AMETEK硫化氢： 零气压力和样气压力0.6MPa。
144 |  | 压力变送器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀、无泄漏，备用进线口应用防爆丝堵封堵。 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），就地显示清晰，示值准确。 3、配套阀组部件完整、无锈蚀、无泄漏；泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用丝堵封堵。 4、标牌、检定标签完好。
145 |  | 可燃气体探测器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、可燃气体探测器安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀、无泄漏，备用进线口应用防爆丝堵封堵。 2、正常投用，示值应在合理范围，没有未复位的报警。可燃气体探头在检定有效期内。
146 | 进站区 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好
147 |  | 安全阀 | 机械专业 | 外观检查 | 外观清洁、无锈蚀、无掉漆，铭牌完好，检定在有效期内，压力容器安全阀整定压力小于等于容器设计压力，当1.8MPa＜P≤7.5MPa时，管道的安全阀整定压力为1.1P；当P＞7.5MPa时，管道的安全阀整定压力为1.05P，P为保护管道的设计压力，检定标牌完好、合规
148 |  |  |  | 阀门前后隔离阀门开关状态 | 前后隔离阀应全部打开，并铅封。
149 |  |  |  | 外漏检查 | 无外漏
150 |  | 手动执行机构 | 机械专业 | 外观检查 | 阀位指示正常；无渗漏油；铭牌完好
151 |  | 气液联动执行机构 | 机械专业 | 是否有漏气漏液压油现象 | 无
152 |  |  |  | 复位手柄状态 | 各站据实填写，填写正常向上或正常向下。
153 |  |  |  | 二次减压阀安全泄放阀顶部泄放口 | 无堵塞，无泥土，无虫窝
154 |  |  |  | 气缸安全阀 | 处于有效期内，且铅封完好、标签完整清晰
155 |  |  |  | 引压管阀门状态 | 引压管阀门状态正确，各站根据实际情况填写检查标准，填写示例：1）第一道阀门、三通梭阀常开，第二道、第三道阀门常关（适用情况1）。2）三通梭阀常开，第一道阀门、第二道、第三道阀门常关（适用情况2、3）。3）三通梭阀常开，第一道阀门、第二道阀门常关（适用情况4）。 以下为判断标准：1）对于动力气源管线上有三道阀门，并且第一道和第二道均为全焊接球阀的，保持动力气源管线的第一道球阀常开，第二、三道球阀关闭，动力气源管线汇管三通梭阀上部球阀常开。2）对于动力气源管线上有三道阀门，仅有第一道阀门为全焊接球阀的，保持动力气源管线的三道球阀关闭，动力气源管线汇管三通梭阀上部球阀常开。3）对于动力气源管线上有三道阀门，三道阀门均不是全焊接球阀的，保持动力气源管线的三道球阀关闭，动力气源管线汇管三通梭阀上部球阀常开。4）对于动力气源管线上仅有两道阀门的，不论第一道阀门是否为全焊接球阀，均保持动力气源管线的两道球阀关闭，动力气源管线汇管三通梭阀上部球阀常开。）
156 |  |  |  | 引压管支撑牢固性检查 | 支撑是否牢固，有无悬空
157 |  |  |  | 引压管应力是否存在变形 | 否
158 |  |  |  | 干线出站1301气液联动阀气缸压力 | XXMPa（记录数据）
159 |  |  |  | 干线越站1101气液联动阀气缸压力 | XXMPa（记录数据）
160 |  |  |  | 支线越站1106气液联动阀气缸压力 | XXMPa（记录数据）
161 |  |  |  | 进站1201气液联动阀气缸压力 | XXMPa（记录数据）
162 |  | 气动执行机构 | 机械专业 | 外观检查 | 检查阀位指示是否正常、各种信号显示是否正常、气缸及连接管路密封应无渗漏、铭牌及标识完好。 一二级减压阀设定压力分别为XMPa、XMPa，在正常范围内，压力上下限标识完好。
163 |  | 电动执行机构 | 机械专业 | 显示面板 | 电源指示灯亮；开关状态指示灯正确，全开红灯、全关绿灯；无报警；面板清晰；铭牌完好清晰
164 |  |  |  | 指示灯 | 状态正常
165 |  |  |  | 现场状态 | 处于远传控制状态
166 |  |  |  | 是否有漏油现象 | 无
167 |  |  |  | 执行器与阀门连接法兰螺栓 | 无松动
168 |  | 阀门 | 机械专业 | 泄漏及紧固件检查 | 阀门各密封点应无泄漏，各连接部位的所有紧固件应无松动。
169 |  |  |  | 外观检查 | 阀门编号、铭牌信息清晰；阀门自带阀位指示应清晰，不清晰 的应设置开关标识；阀门本体应保持清洁，无锈蚀。阀杆应无弯曲、锈蚀，阀杆与填料压盖应配合良好，螺纹无缺陷。阀门操作手轮应完好无锈蚀。
170 |  |  |  | 开关状态 | 与实际情况一致
171 |  | 法兰 | 工艺专业 | 泄漏情况 | 无泄漏，法兰螺栓应露出0-3扣（四孔法兰跨接正常）
172 |  | 工艺管道 | 工艺专业 | 外观检查 | 管道连接密封点处无跑、冒、滴、漏；无异常振动、声响；管道防腐层无开裂、破损；站内工艺管道所用的安全阀、爆破片装置、阻火器、紧急切断装置等安全保护装置等安全附件与仪表完好投用，外壁无异常结霜及结露。
173 |  |  |  |  | 管道支墩及设备基有无下沉，埋地管道上方的地面无下陷变形；管道支吊架无变形或支撑不到位，各紧固件、卡箍无松动；管道无挠曲，倾斜以及异常变形；管沟内无积水或结冰；管道防护层表面光滑平整，无暗泡、麻点、裂口等缺陷；管道的防腐层无积水、裂纹、鼓包、脱落、锈蚀等现象，防腐层外观无龟裂、气泡、分层等情况；
174 |  |  |  |  | 停用的管道与在役管道有效隔断，报废的管道与在役管道断开
175 |  | 电控单元 | 仪表自动化专业 | 电控单元箱外观检查 | 1、电控单元箱内的运行状态指示应正常，面板显示清晰，示值正常；面板操作功能正常；连接线目视无虚接； 2、箱体及内部部件完好、无锈蚀。 2、电缆口防爆胶泥封堵。 3、接地线完好。
177 |  |  |  | 压力传感器外观检查 | 1、位于电控单元箱外，固定牢靠；与压力表、压力变送器取压点一致；接地线完好。 2、正常投用；本体无锈蚀、无泄漏。
178 |  |  |  | 自动关断电磁阀外观检查 | 1、位于电控单元箱外，固定牢靠；两根引压管的接地线完好。 2、正常投用；本体无锈蚀、无泄漏。 3、位于线路阴极保护范围内的电控单元，其自动关断电磁阀应与执行机构本体的绝缘良好。（目视检查）
179 |  | 压力表 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、放空截止标识正常；压力表放空管无堵塞，外观清洁； 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），示值准确。 3、表盘直径不低于100mm的压力表应在在最高运行压力或设计压力刻度线处设置限值红线。 4、泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用丝堵封堵。 5、标牌、检定标签完好，并在有效期内。
180 |  | 温度计 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体及连接件无锈蚀、耐震温度计阻尼接近至表盘顶部； 2、正常投用，示值准确。 3、标牌、检定标签完好。
181 |  | 压力变送器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀、无泄漏，备用进线口应用防爆丝堵封堵。 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），就地显示清晰，示值准确。 3、配套阀组部件完整、无锈蚀、无泄漏；泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用具有泄放功能丝堵。 4、标牌、检定标签完好。
182 |  | 温度变送器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀、套管无泄漏，备用进线口应用防爆丝堵封堵。 2、正常投用，就地显示清晰，示值准确。 3、标牌、校准标签完好。
183 | 过滤分离区 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好
184 |  | 手动执行机构 | 机械专业 | 外观检查 | 阀位指示正常；无渗漏油；铭牌完好
185 |  | 分离器 | 工艺专业 | 设备本体及附属桁架外观检测 | 本体表面，应清洁、无锈蚀、无掉漆、无裂纹、无油污、无漏气；附属桁架表面应清洁、无锈蚀、无掉漆、无油污；设备铭牌清晰完整，设备编号标识清晰完好，设备运行标识正确（运行/备用/检修）；特种设备的使用登记和定期检验标识应置于设备显著位置，清晰、完好，检定未超期。
186 |  |  |  | 差压表（或匀速管流量计）是否有外漏气 | 无泄漏
187 |  |  |  | 差压 | 过滤分离器差压小于0.1MPa
188 |  |  |  | 基础 | 无破损，无沉降，分离器支座滑动端未锁死，可以自由滑动。
189 |  | 快开盲板 | 工艺专业 | 外观检查 | 无泄漏、变形、裂纹、腐蚀；盲板标识牌齐全完好
190 |  | 电动执行机构 | 机械专业 | 显示面板 | 电源指示灯亮；开关状态指示灯正确，全开红灯、全关绿灯；无报警；面板清晰；铭牌完好清晰
191 |  |  |  | 指示灯 | 状态正常
192 |  |  |  | 现场状态 | 处于远传控制状态
193 |  |  |  | 是否有漏油现象 | 无
194 |  |  |  | 执行器与阀门连接法兰螺栓 | 无松动
195 |  | 阀门 | 机械专业 | 泄漏及紧固件检查 | 阀门各密封点应无泄漏，各连接部位的所有紧固件应无松动。
196 |  |  |  | 外观检查 | 阀门编号、铭牌信息清晰；阀门自带阀位指示应清晰，不清晰 的应设置开关标识；阀门本体应保持清洁，无锈蚀。阀杆应无弯曲、锈蚀，阀杆与填料压盖应配合良好，螺纹无缺陷。阀门操作手轮应完好无锈蚀。
197 |  |  |  | 开关状态 | 与实际情况一致
198 |  | 法兰 | 工艺专业 | 泄漏情况 | 无泄漏，法兰螺栓应露出0-3扣（四孔法兰跨接正常）
199 |  | 工艺管道 | 工艺专业 | 外观检查 | 管道连接密封点处无跑、冒、滴、漏；无异常振动、声响；管道防腐层无开裂、破损；站内工艺管道所用的安全阀、爆破片装置、阻火器、紧急切断装置等安全保护装置等安全附件与仪表完好投用，外壁无异常结霜及结露。
200 |  |  |  |  | 管道支墩及设备基有无下沉，埋地管道上方的地面无下陷变形；管道支吊架无变形或支撑不到位，各紧固件、卡箍无松动；管道无挠曲，倾斜以及异常变形；管沟内无积水或结冰；管道防护层表面光滑平整，无暗泡、麻点、裂口等缺陷；管道的防腐层无积水、裂纹、鼓包、脱落、锈蚀等现象，防腐层外观无龟裂、气泡、分层等情况；
201 |  |  |  |  | 停用的管道与在役管道有效隔断，报废的管道与在役管道断开
202 |  | 压力(差压)表 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、放空截止标识正常；压力表放空管无堵塞，外观清洁； 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），示值准确。 3、表盘直径不低于100mm的压力表应在在最高运行压力或设计压力刻度线处设置限值红线。 4、泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用丝堵封堵。 5、标牌、检定标签完好，并在有效期内。
203 |  | 压力（差压）变送器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀、无泄漏，备用进线口应用防爆丝堵封堵。 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），就地显示清晰，示值准确。 3、配套阀组部件完整、无锈蚀、无泄漏；泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用丝堵封堵。 4、标牌、检定标签完好。
204 | 去XX用户分输计量区 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好
205 |  | 手动执行机构 | 机械专业 | 外观检查 | 阀位指示正常；无渗漏油；铭牌完好
206 |  | 阀门 | 机械专业 | 泄漏及紧固件检查 | 阀门各密封点应无泄漏，各连接部位的所有紧固件应无松动。
207 |  |  |  | 外观检查 | 阀门编号、铭牌信息清晰；阀门自带阀位指示应清晰，不清晰 的应设置开关标识；阀门本体应保持清洁，无锈蚀。阀杆应无弯曲、锈蚀，阀杆与填料压盖应配合良好，螺纹无缺陷。阀门操作手轮应完好无锈蚀。
208 |  |  |  | 开关状态 | 与实际情况一致
209 |  | 法兰 | 工艺专业 | 泄漏情况 | 无泄漏，法兰螺栓应露出0-3扣（四孔法兰跨接正常）
210 |  | 工艺管道 | 工艺专业 | 外观检查 | 管道连接密封点处无跑、冒、滴、漏；无异常振动、声响；管道防腐层无开裂、破损；站内工艺管道所用的安全阀、爆破片装置、阻火器、紧急切断装置等安全保护装置等安全附件与仪表完好投用，外壁无异常结霜及结露。
211 |  |  |  |  | 管道支墩及设备基有无下沉，埋地管道上方的地面无下陷变形；管道支吊架无变形或支撑不到位，各紧固件、卡箍无松动；管道无挠曲，倾斜以及异常变形；管沟内无积水或结冰；管道防护层表面光滑平整，无暗泡、麻点、裂口等缺陷；管道的防腐层无积水、裂纹、鼓包、脱落、锈蚀等现象，防腐层外观无龟裂、气泡、分层等情况；
212 |  |  |  |  | 停用的管道与在役管道有效隔断，报废的管道与在役管道断开
213 |  | 电动执行机构 | 机械专业 | 显示面板 | 电源指示灯亮；开关状态指示灯正确，全开红灯、全关绿灯；无报警；面板清晰；铭牌完好清晰
214 |  |  |  | 指示灯 | 状态正常
215 |  |  |  | 现场状态 | 处于远传控制状态
216 |  |  |  | 是否有漏油现象 | 无
217 |  |  |  | 执行器与阀门连接法兰螺栓 | 无松动
218 |  | 超声波/质量流量计 | 计量专业 | 运行情况 | 运行情况符合当前流程，工作正常
219 |  |  |  | 外观检查 | 1、外观应良好，壳体应无裂纹、无变形、无锈蚀 2、接插件牢固可靠，紧固件无松动，密封面无损伤，信号线无老化、开裂现象。 3、检查流量计周围是否有强磁场、强振动等干扰源。 4、流量计无明显震动和异响。 5、流量计是否运行在分界流量以上。 6、各路流量计是否定期切换运行。
220 |  |  |  | 运行检查 | 流态符合要求，各声道工作正常，各指标在允许范围内。（软件检查）
221 |  |  |  | 外漏情况 | 泄漏为0
222 |  | 压力表 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、放空截止标识正常；压力表放空管无堵塞，外观清洁； 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），示值准确。 3、在调压橇等震动场所设置的压力表应为耐震型，阻尼液液位应在表盘约3/4处，无泄漏。 4、表盘直径不低于100mm的压力表应在在最高运行压力或设计压力刻度线处设置限值红线。 5、泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用丝堵封堵。 6、标牌、检定标签完好，并在有效期内。
223 |  | 温度计 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体及连接件无锈蚀、耐震温度计阻尼接近至表盘顶部； 2、正常投用，示值准确。 3、标牌、检定标签完好。
224 |  | 压力变送器 | 计量专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀、无泄漏，备用进线口应用防爆丝堵封堵。 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），就地显示清晰，示值准确。 3、配套阀组部件完整、无锈蚀、无泄漏；泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用具有泄放功能丝堵。 4、标牌、检定标签完好。
225 |  | 温度变送器 | 计量专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀、套管无泄漏，备用进线口应用防爆丝堵封堵。 2、正常投用，就地显示清晰，示值准确。 3、标牌、校准标签完好。
226 |  | 配电盘 | 电气专业 | 开关状态 | 与实际相符
227 |  |  |  | 指示灯 | 送电灯亮，停电灯灭
228 | 去XX用户分输调压区 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好
229 |  | 安全阀 | 机械专业 | 外观检查 | 外观清洁、无锈蚀、无掉漆，铭牌完好，检定在有效期内，压力容器安全阀整定压力小于等于容器设计压力，当1.8MPa＜P≤7.5MPa时，管道的安全阀整定压力为1.1P；当P＞7.5MPa时，管道的安全阀整定压力为1.05P，P为保护管道的设计压力，检定标牌完好、合规
230 |  |  |  | 阀门前后隔离阀门开关状态 | 前后隔离阀应全部打开
231 |  |  |  | 外漏检查 | 无外漏
232 |  | 手动执行机构 | 机械专业 | 外观检查 | 阀位指示正常；无渗漏油；铭牌完好
233 |  | 电加热器 | 工艺专业 | 外观检查 | 外观清洁、无锈蚀、无掉漆，铭牌完好；防爆电加热器无漏气、漏油现象；电加热器无明显振动和噪音
234 |  |  |  | 进出加热器压力、温度是否正常 | 正常
235 |  |  |  | 各阀门状态是否正确 | 正确
236 |  |  |  | 加热器控制器的参数是否正常，有无报警信息 | 正常，无报警信息
237 |  |  |  | 电热器呼吸口可燃气泄漏检测（使用甲烷激光遥测检测仪检测） | 正常
238 |  | 电伴热 | 电气专业 | 运行情况 | 检查电伴热连接部位是否有过热、腐蚀、受潮、连接松动，一路电伴热分别取多个点检查，温度是否正常。
239 |  | 阀门 | 机械专业 | 泄漏及紧固件检查 | 阀门各密封点应无泄漏，各连接部位的所有紧固件应无松动。
240 |  |  |  | 外观检查 | 阀门编号、铭牌信息清晰；阀门自带阀位指示应清晰，不清晰 的应设置开关标识；阀门本体应保持清洁，无锈蚀。阀杆应无弯曲、锈蚀，阀杆与填料压盖应配合良好，螺纹无缺陷。阀门操作手轮应完好无锈蚀。
241 |  |  |  | 开关状态 | 与实际情况一致
242 |  | 调压阀 | 工艺专业 | 泄漏情况 | 无泄漏
243 |  |  |  | 运行情况 | 现场与站控机阀位状态一致；无异常震动和响声
244 |  | 法兰 | 工艺专业 | 泄漏情况 | 无泄漏，法兰螺栓应露出0-3扣（四孔法兰跨接正常）
245 |  | 工艺管道 | 工艺专业 | 外观检查 | 管道连接密封点处无跑、冒、滴、漏；无异常振动、声响；管道防腐层无开裂、破损；站内工艺管道所用的安全阀、爆破片装置、阻火器、紧急切断装置等安全保护装置等安全附件与仪表完好投用，外壁无异常结霜及结露。
246 |  |  |  |  | 管道支墩及设备基有无下沉，埋地管道上方的地面无下陷变形；管道支吊架无变形或支撑不到位，各紧固件、卡箍无松动；管道无挠曲，倾斜以及异常变形；管沟内无积水或结冰；管道防护层表面光滑平整，无暗泡、麻点、裂口等缺陷；管道的防腐层无积水、裂纹、鼓包、脱落、锈蚀等现象，防腐层外观无龟裂、气泡、分层等情况；
247 |  |  |  |  | 停用的管道与在役管道有效隔断，报废的管道与在役管道断开
248 |  | 电动执行机构 | 机械专业 | 显示面板 | 电源指示灯亮；开关状态指示灯正确，全开红灯、全关绿灯；无报警；面板清晰；铭牌完好清晰
249 |  |  |  | 指示灯 | 状态正常
250 |  |  |  | 现场状态 | 处于远传控制状态
251 |  |  |  | 是否有漏油现象 | 无
252 |  |  |  | 执行器与阀门连接法兰螺栓 | 无松动
253 |  | 保温层 | 机械专业 | 指挥器保温层包裹情况 | 包裹严实，不进水
254 |  | 压力表 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、放空截止标识正常；压力表放空管无堵塞，外观清洁； 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），示值准确。 3、在调压橇等震动场所设置的压力表应为耐震型，阻尼液液位应在表盘约3/4处，无泄漏。 4、表盘直径不低于100mm的压力表应在在最高运行压力或设计压力刻度线处设置限值红线。 5、泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用丝堵封堵。 6、标牌、检定标签完好，并在有效期内。
255 |  | 温度计 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体及连接件无锈蚀、耐震温度计阻尼接近至表盘顶部； 2、正常投用，示值准确。 3、标牌、检定标签完好。
256 |  | 压力变送器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀、无泄漏，备用进线口应用防爆丝堵封堵。 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），就地显示清晰，示值准确。 3、配套阀组部件完整、无锈蚀、无泄漏；泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用丝堵封堵。 4、标牌、检定标签完好。
257 |  | 温度变送器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀、套管无泄漏，备用进线口应用防爆丝堵封堵。 2、正常投用，就地显示清晰，示值准确。 3、标牌、校准标签完好。
258 | 自用气橇区 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好
259 |  | 安全阀 | 机械专业 | 外观检查 | 外观清洁、无锈蚀、无掉漆，铭牌完好，检定在有效期内，压力容器安全阀整定压力小于等于容器设计压力，当1.8MPa＜P≤7.5MPa时，管道的安全阀整定压力为1.1P；当P＞7.5MPa时，管道的安全阀整定压力为1.05P，P为保护管道的设计压力，检定标牌完好、合规
260 |  |  |  | 阀门前后隔离阀门开关状态 | 前后隔离阀应全部打开，并铅封。
261 |  |  |  | 内、外漏检查 | 无外漏，阀体无结水结霜现象
262 |  | 手动执行机构 | 机械专业 | 外观检查 | 阀位指示正常；无渗漏油；铭牌完好
263 |  | 配电箱 | 电气专业 | 检查配电箱指示灯是否正常 | 绿灯运行，红灯停（需核对）
264 |  |  |  | 开关状态 | 与实际状态相符
265 |  | 阀门 | 机械专业 | 泄漏及紧固件检查 | 阀门各密封点应无泄漏，各连接部位的所有紧固件应无松动。
266 |  |  |  | 外观检查 | 阀门编号、铭牌信息清晰；阀门自带阀位指示应清晰，不清晰 的应设置开关标识；阀门本体应保持清洁，无锈蚀。阀杆应无弯曲、锈蚀，阀杆与填料压盖应配合良好，螺纹无缺陷。阀门操作手轮应完好无锈蚀。
267 |  |  |  | 开关状态 | 与实际情况一致
268 |  | 法兰 | 工艺专业 | 泄漏情况 | 无泄漏，法兰螺栓应露出0-3扣（四孔法兰跨接正常）
269 |  | 工艺管道 | 工艺专业 | 外观检查 | 管道连接密封点处无跑、冒、滴、漏；无异常振动、声响；管道防腐层无开裂、破损；站内工艺管道所用的安全阀、爆破片装置、阻火器、紧急切断装置等安全保护装置等安全附件与仪表完好投用，外壁无异常结霜及结露。
270 |  |  |  |  | 管道支墩及设备基有无下沉，埋地管道上方的地面无下陷变形；管道支吊架无变形或支撑不到位，各紧固件、卡箍无松动；管道无挠曲，倾斜以及异常变形；管沟内无积水或结冰；管道防护层表面光滑平整，无暗泡、麻点、裂口等缺陷；管道的防腐层无积水、裂纹、鼓包、脱落、锈蚀等现象，防腐层外观无龟裂、气泡、分层等情况；
271 |  |  |  |  | 停用的管道与在役管道有效隔断，报废的管道与在役管道断开
272 |  | 保温层 | 机械专业 | 指挥器保温层包裹情况 | 包裹严实，不进水
273 |  | 电伴热 | 电气专业 | 检查电拌热运行是否正常 | 检查电伴热连接部位是否有过热、腐蚀、受潮、连接松动，一路电伴热分别取多个点检查，温度是否正常。
274 |  | 电加热器 | 工艺专业 | 配电箱、温控器、温度表检查 | 配电箱指示灯正常；温控器工作正常，无报警 ；温度表显示正确；配电箱外观清洁；
275 |  | 调压箱 | 工艺专业 | 运行情况检测 | 外观清洁、无锈蚀，铭牌完好；无外漏；调压后压力符合要求；调压箱通风良好，放空口应远离进风口、厨房窗口5m以上
276 |  | 压力(差压)表 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、放空截止标识正常；压力表放空管无堵塞，外观清洁； 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），示值准确。 3、在调压橇等震动场所设置的压力表应为耐震型，阻尼液液位应在表盘约3/4处，无泄漏。 4、表盘直径不低于100mm的压力表应在在最高运行压力或设计压力刻度线处设置限值红线。 5、泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用丝堵封堵。 6、标牌、检定标签完好，并在有效期内。
277 |  | 温度计 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体及连接件无锈蚀、耐震温度计阻尼接近至表盘顶部； 2、正常投用，示值准确。 3、标牌、检定标签完好。
278 |  | 压力（差压）变送器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀、无泄漏，备用进线口应用防爆丝堵封堵。 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），就地显示清晰，示值准确。 3、配套阀组部件完整、无锈蚀、无泄漏；泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用丝堵封堵。 4、标牌、检定标签完好。
279 |  | 温度变送器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、备用进线口应用防爆丝堵封堵；外观清洁； 2、正常投用，就地显示清晰，示值准确。 3、标牌、校准标签完好。已停用的温度变送器，应有清晰的停用标识。
280 |  | 调压后压力 | 仪表自动化专业 | 读数检查 | 记录调压后的压力XMPa
281 | 低压配电室 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好
282 |  | 照明 | 电气专业 | 照明设施是否完好 | 完好
283 |  | 室内环境 | 电气专业 | 环境正常 | 1、低压配电室通风良好，低压配电室的门、窗、照明应完好，房顶及室内无渗水、漏水、被水淹等异常情况，室内温度10℃－30℃间，相对湿度40%-70%，有防止小动物进入措施；设备清洁。4、
284 |  | 低压配电装置 | 电气专业 | 运行情况检查 | 1、各种电流电压等仪表、指示灯显示正常，开关位置是否正确； 2、无报警信息； 3、开关无跳闸。 4、电力工具柜运行正常、温湿度控制正常 5、绝缘劳保在有效期内
285 |  |  |  | 外观检查 | 1、配电箱箱体完好，外观无破损、锈蚀、有无变形，设备清洁；无发热、烧灼现象，无异声、无异味； 2、回路标识正确清晰； 3、设备接地完好。
286 |  |  |  | 配电箱、电线检查 | 1、电线管口封堵齐全； 2、防爆配电箱备用回路采用金属垫片封堵，电缆与设备连接密封良好。
287 |  |  |  | 低压进线检查 | 多功能表三项电压电流值无异常
288 |  | 感温感烟探测器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 外观检查有误损坏、运行是否正常、有无报警或故障指示
289 | UPS室 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好
290 |  | 照明 | 电气专业 | 照明设施是否完好 | 完好
291 |  | 室内环境 | 电气专业 | 环境正常 | 1、低压配电室通风良好，低压配电室的门、窗、照明应完好，房顶及室内无渗水、漏水、被水淹等异常情况，室内温度20℃－30℃间，相对湿度40%-70%，有防止小动物进入措施；设备清洁。
292 |  | UPS控制机柜 | 电气专业 | 运行情况检查 | 无灯光、声响报警，UPS风扇运行正常，检查设备系统记录有无异常
293 |  |  |  | 直流母线接地检查 | 直流母线无接地；
294 |  |  |  | 交流输入、直流输出母线电压检查 | 交流输入、直流输出母线电压正常；
295 |  |  |  | 监控数据上传通讯检查 | 监控数据上传通讯正常。
296 |  | 机组火气系统UPS控制柜 | 电气专业 | 运行情况检查 | 模块及控制器无灯光、声响报警，UPS风扇运行正常。
297 |  | UPS蓄电池 | 电气专业 | 环境正常 | 蓄电池室通风良好，温湿度保持在摄氏20ºC-30ºC 和 40%-70%之间；门、窗、照明应完好，房屋不漏水，无异常声响、异味，有防止小动物进入措施；设备清洁
298 |  |  |  | 运行情况 | 电池检测仪无报警 蓄电池无鼓肚、漏液，腐蚀、无放电声。蓄电池温度正常。蓄电池接线无松动、腐蚀；
299 |  | 感温感烟探测器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 外观检查有误损坏、运行是否正常、有无报警或故障指示
300 | 综合机柜间 | 室内环境 | 电气专业 | 环境正常；空调运行正常 | 室内通风良好，室内温度18-27℃、湿度40-70％RH；门、窗、照明应完好，房屋/屋顶不漏水，无异常声响、异味，有防止小动物进入措施；设备清洁
301 |  |  |  |  | 机柜上方空调冷媒管、冷凝管外包管是否破裂
302 |  | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好
303 |  | 照明 | 电气专业 | 照明设施是否完好 | 完好
304 |  | 感温感烟探测器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 外观检查有误损坏、运行是否正常、有无报警或故障指示；红色运行指示灯2S闪烁一次
305 |  | 光通信机柜 | 通讯专业 | 光通信机柜运行指示灯状态、单板运行指示灯状态、风扇运行状态 | 光通信机柜运行指示灯绿色正常、单板运行指示灯状态正常（板位7、11、16、18为有配置无业务，SRV灯为黄色）、风扇运行正常
306 |  |  |  | 高频开关电源监视检测主机工作状态 | POWER常亮，COM1灯黄色闪烁
307 |  |  |  | 检查NVR设备的工作状态 | 4个指示灯蓝色常亮
308 |  |  |  | 检查工业电视交换机的工作状态 | 电源指示灯常亮，网线接口灯绿色常亮
309 |  |  |  | 检查磁盘阵列的工作状态 | 12块磁盘的运行灯绿闪，磁盘阵列电源灯绿色灯常亮
310 |  |  |  | 检查视频服务器的工作状态 | 电源指示灯常亮，RUN灯绿色闪烁
311 |  |  |  | DDN路由器的工作状态 | 电源指示灯、LINK灯均为绿色常亮
312 |  | 卫星、周界、工业电视机柜 | 通讯专业 | 查看各指示灯 | 各指示灯正常
313 |  |  |  | 检查路由器的工作状态 | 电源指示灯常亮
314 |  | 通信用高频开关电源柜 | 通讯专业 | 检查各高频开关电源单体设备输出电压、电流是否正常 | 各站光通信设备配置的单板所耗功率与高频开关电源输出电流、电压是否相符
315 |  | 恒电位仪柜 | 仪表自动化专业 | 恒电位仪面板参数 | 恒电位仪运行正常，参数显示正常，且处于正常范围
316 |  |  |  | 电位传送器 | 运行正常，显示参数正常，且处于正常范围
317 |  |  |  | 计算机采集数据 | 显示正常，且与电位传送器显示值一致
318 |  |  |  | 环境温度 | XX℃（记录温度）
319 |  | 电加热器控制柜 | 电气专业 | 电加热器机柜内部检查 | 电加热器内部穿线孔封堵是否良好；
320 |  |  |  | 查看各指示灯、触摸控制面板 | 各指示灯正常、显示数据正常
321 |  |  |  | 运行情况 | 无异味、异声、过热或异常震动
322 |  | 控制系统 | 仪表自动化专业 | 机组控制电脑（操作员站、工程师站、机组控制盘）是否正常 | 界面无异常报警；未被用于与机组控制无关工作；未被安装机组控制无关软件
323 |  |  |  | 机组控制系统参数和报警历史记录功能是否正常 | 历史记录功能正常
324 |  |  |  | 机组控制系统参数和报警历史记录是否保存完好 | 历史记录每月用专用硬盘备份
325 |  |  |  | 机组控制系统内部、外部通讯是否正常 | 控制系统内部通讯正常；与SCADA系统、远程监视系统通讯正常，机组内部各系统之间通讯正常（EQP、PCS、ECS、SIS系统通讯正常）
326 |  |  |  | 控制电脑、控制柜内是否清洁 | 电脑桌内部、电脑表面、电脑通风口、机柜内部、机柜通风口，清洁无积尘、无杂物
327 |  |  |  | 控制系统工作环境符合要求 | 环境温度正常，控制柜内照明正常、温控开关设定合理、通风装置工作正常
328 |  |  |  | 控制系统硬件状态正常 | 元器件、电缆固定牢固、整齐，接线无缠绕、裸露悬垂；控制系统各设备指示灯状态正常
329 |  |  |  | 控制系统UPS工作正常 | 电池外观完好，无鼓包、无漏液；UPS控制屏无报警，电压正常
330 |  | PLC机柜ESD（SIS）机柜 | 仪表自动化专业 | 检查PLC上CPU模板的电池指示灯的状态 | POWER指示灯绿色常亮。
331 |  |  |  | 检查PLC机柜CPU模块的工作状态 | 正常状态下RUN、OK灯绿色常亮，BAT灯不亮，FORCE、RS232灯不亮；钥匙打到RUN位置。主CPU模块I/O灯绿色常亮，备用CPU模块 I/O灯不亮。
332 |  |  |  | 检查PLC机柜冗余模块的工作状态 | 正常状态下OK指示灯常亮，COM指示灯绿闪，显示窗显示PRIN的为主CPU，PRI指示灯绿色常亮。备用CPU会显示SYNC，PRI指示灯常灭。
333 |  |  |  | 检查绝缘电阻检测仪的工作状态 | 接地指示灯不亮
334 |  |  |  | 检查24V供电模块的工作状态 | 正常情况下，24VDC电源转换器的DC OK灯常亮。
335 |  |  |  | 检查在用浪涌保护器的工作状态 | 指示灯常绿
336 |  |  |  | 检查I/O模块的工作状态 | DO模块中OK指示灯绿色常亮，FUSE灯不亮，ST(状态灯)有输出时，对应的通道亮黄灯；DI模块中OK指示灯绿色常亮，ST(状态灯)有输入时，对应的通道亮黄灯；AO、AI模块中OK灯绿色常亮，CAL灯不亮
337 |  |  |  | 检查控制网模块的工作状态 | A、B及OK灯，正常状态下三个灯都应为常亮，显示器显示OK
338 |  |  |  | 检查以太网模块模块的工作状态 | LINK灯绿色常亮或绿闪；NET灯常绿的为主模块，绿闪的为备用以太网模块； OK指示灯绿色常绿
339 |  |  |  | 检查冗余模块电源模块的工作状态 | 正常情况下，Power指示灯常绿， Non-red指示灯不亮
340 |  |  |  | 检查ABC协议转换模块的工作状态 | 正常情况下，1-5号指示灯常绿，6号指示灯绿闪。
341 |  | ESD（SIS）机柜 | 仪表自动化专业 | ESD（SIS）机柜外部检查 | 处理器模块QPP正常状态为STATUS灯常亮，钥匙打到RUN位置，显示器显示Running；通用安全接口模块USI的正常状态为STATUS灯常亮，A和D通道中的Tx及Rx状态灯为绿闪；电源模块PSU正常状态为STATUS灯常亮；电池钥匙开关模块BKM正常状态灯STATUS常亮。
342 |  |  |  | 检查SDO模块状态指示检查 | SDO模块无输出，指示灯不亮
343 |  |  |  | 检查SDIL卡件状态指示检查 | SDIL模块指示灯绿色常亮闪烁
344 |  |  |  | 检查机柜24V供电模块状态指示 | 工作状态指示灯需为绿色常亮
345 |  |  |  | 检查机柜内漏地检测指示灯 | 绿灯常亮，红灯常灭
346 |  |  |  | 检查以太网交换机的工作状态 | 电源指示灯常亮，网线接口灯绿色常亮
347 |  | 通讯服务器机柜 | 通讯专业 | 检查路由器的工作状态 | TEMP PWR FAN STAT灯常亮
348 |  |  |  | 检查串口服务器的工作状态 | 系统指示灯常亮，对应串口服务器的接口指示灯闪烁
349 |  |  |  | 检查Hiroshima交换机的工作状态 | power 绿灯常亮，run 绿灯常亮，RM 红灯常亮；其他各介质模块工作状态：power 绿灯常亮，各通讯端口对应指示灯绿闪
350 |  |  |  | 检查通讯服务器主机的工作状态 | 两台服务器都处于开机状态，指示灯常亮
351 |  |  |  | 检查485通讯分配器工作状态 | 在用信号分配器 PR 灯红色常亮（power），P0、P1、P2 信号灯绿闪时，代表现场设备有信号传入
352 |  | 光纤预警设备 | 通讯专业 | 设备完整性检查。 | 1.现场检查设备电源指示灯常绿、网口指示灯闪烁正常。 2.检查设备端口光纤绑扎整齐、标签无遗漏、朝向一致，规格颜色统一。
353 |  |  |  | 系统功能性测试。 | 登录系统，查看设备状态是否正常。
354 |  | 消防安全报警柜 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、系统各分设备的本体无损坏，安装牢靠； 2、火灾报警控制器正常投用，没有未复位的报警； 3、火灾探测器上的指示灯状态正常。 4、信息显示正常，可燃气体报警控制器与SCADA系统时间校对是否一致（相差不超过30s），没有未复位报警。
355 |  |  |  | 校时 | 每月进行一次校时。
356 |  | 消防系统机柜 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、火焰、可燃气体报警控制器安装牢靠。 2、正常投用，显示信息正常，没有未复位的报警。
357 |  | 流量计算机机柜 | 计量专业 | 检查流量计算机显示值 | 压力和温度值应与现场一致。正常工作状态不用替代值
358 |  |  |  | 检查流量计算机(S600)的I/O板工作状态 | I/O板的红灯和绿灯应该交替快速闪烁
359 |  |  |  | 检查流量计算机的报警 | 无异常报警
360 |  |  |  | 流量计算机在用压力 | 压力与实际相符
361 |  |  |  | 流量计算机在用温度 | 温度与实际相符
362 |  |  |  | 检查流量计算机显示值 | 压力和温度值应与现场一致；在用气质组分与下发组分值一致；正常工作状态不用替代值
363 |  |  |  | 流量计算机显示面板 | 系统时间与SCADA系统时间校对是否一致（相差不超过30s）
364 |  |  |  | 外观检查 | 机柜外壳接地应良好，柜内应清洁、无灰尘；内外部和附属组件应安装牢固，无破损、变形、受潮、锈蚀等缺陷
365 |  | 调压控制柜 | 仪表自动化专业 | 检查调压控制柜的显示值 | 压力和阀门开度值应与站控机一致。
366 |  |  |  | 检查调压控制柜的工作状态 | 电源指示灯常亮，工作一路等常亮。
367 | 蓄电池间 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好
368 |  | 照明 | 电气专业 | 照明设施是否完好 | 完好
369 |  | 感温感烟探测器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 外观检查无损坏、运行正常、有无报警或故障指示
370 |  | 蓄电池 | 电气专业 | 环境正常 | 蓄电池室通风良好，室温宜保持在25℃左右，门、窗、照明应完好，房屋不漏水，无异常声响、异味，有防止小动物进入措施；设备清洁
371 |  |  |  | 运行情况 | 电池检测仪无报警 蓄电池无鼓肚、漏液，腐蚀、无放电声。蓄电池温度正常（不超过40度）。蓄电池接线无松动、腐蚀；
|  |  |  | 蓄电池容量超过300Ah的蓄电池间应使用防爆电气设备 | 防爆设备铭牌清晰，设备完好。导线敷设系统符合防爆要求。
372 |  |  |  | 环境温度、蓄电池温度 | XX℃（记录温度）
373 | 综保间 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好
374 |  | 照明 | 电气专业 | 照明设施是否完好 | 完好
375 |  | 感温感烟探测器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 外观检查有误损坏、运行是否正常、有无报警或故障指示
376 |  | 综保系统 | 电气专业 | 环境 | 室内温度正常，无异味，有防止小动物进入措施。设备清洁；
377 |  |  |  | 工作站 | 检查装置通讯正常况、监控终端的数据刷新、无异常报警。
378 |  |  |  | 保护装置 | 1、供电电源正常； 2、保护装置无异常信号； 3、电气五防锁具处于待用状态。
379 | 高压配电间 | 接地 | 电气专业 | 环境及外观检查 | 1、设备接地完好。 2、电线管口封堵齐全；
380 |  | 照明 | 电气专业 | 照明设施是否完好 | 完好
381 |  | 外电电源 | 电气专业 | 电压、频率、功率因数 | 1、频率在50±0.2Hz内。 2、35kV及以上供电电压正负偏差绝对值之和不超过标称电压的10%，20kV及以下三相供电电压偏差为标称电压的±7%，220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%，—10%。 3、功率因数为0.9~0.99 4、总负荷电流没有过载。
382 |  | 35KV/10kV/400V开关柜 | 电气专业 | 环境及外观检查 | 1、配电室门、窗、照明应完好，房屋不漏水，室内温度10℃－30℃间，相对湿度40%-70%，有防止小动物进入措施，无小动物进入室内迹象。 2、设备清洁；无异声、无异味 3、盘柜的固定及接地应可靠，盘柜漆层完好； 4、柜内电器元件应齐全完好；
383 |  |  |  | 运行情况检查 | 1、各种电流电压等仪表、带电显示装置、温湿度检测装置显示正常； 2、断路器开关位置正确，选择开关、机械操作把手投切位置是否准确,正常 3、有无报警信息； 4、无功补偿系统正常； 5、盘柜及元器件标识清晰、正确； 6、保护连接片正确。
384 |  |  |  | 配电室安全,防火工具完备,有效 | 完好
385 |  | 高压配电室 | 电气专业 | 环境及外观检查 | 1、配电室门、窗、照明应完好，房屋不漏水，室内温度10℃－30℃间，相对湿度40%-70%，有防止小动物进入措施，无小动物进入室内迹象。 2、设备清洁；无异声、无异味 3、盘柜的固定及接地应可靠，盘柜漆层完好； 4、柜内电器元件应齐全完好；
386 |  |  |  | 运行情况检查 | 1、各种电流电压等仪表、带电显示装置、温湿度检测装置显示正常； 2、断路器开关位置正确，选择开关、机械操作把手投切位置是否准确,正常 3、有无报警信息； 4、无功补偿系统正常； 5、盘柜及元器件标识清晰、正确； 6、保护连接片正确。
387 |  |  |  | 配电室安全,防火工具完备,有效 | 完好
388 |  | 电缆 | 电气专业 | 地下敷设电缆沿线有无挖掘痕迹 | 无挖掘痕迹
389 |  |  |  | 地下敷设电缆线路标志是否完整 | 完整
390 |  |  |  | 地下敷设电缆沿线有无堆积重物和腐蚀物体 | 无堆积重物和腐蚀物体
391 |  |  |  | 电缆沟有无积水（特殊天气检查） | 无积水
392 |  |  |  | 户外露天敷设电缆的铁管,沟,槽等有无腐烂和塌陷现象 | 无腐烂和塌陷现象
393 |  | 感温感烟探测器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 外观检查有误损坏、运行是否正常、有无报警或故障指示，红色运行指示灯2S闪烁一次
394 | 变压器室 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好
395 |  | 照明 | 电气专业 | 照明设施是否完好 | 完好
396 |  | 外观 | 电气专业 | 外观检查 | 变压器室通风良好，变压器室的门、窗、照明应完好，房屋不漏水，室内温度10℃－30℃间，相对湿度40%-70%，有防止小动物进入措施；设备清洁；
397 |  | 油浸式变压器 | 电气专业 | 温度 | 检查变压器的油温远程/就地指示是否正常，温度值小于允许限额（自然循环冷却变压器的顶层油温一般不宜经常超过85℃）。
398 |  |  |  | 变压器接地 | 1、变压器铁芯接地点必须引致变压器底部，变压器中性点应有两根与主地网不同接地点连接的接地引下线，且每根接地线应符合热稳定要求。 2、直接接地或经消弧线圈接地的主变压器的中性点应专门敷设接地线直接与接地体或接地母线连接。
399 |  |  |  | 油位 | 变压器的油温和温度计应正常，储油柜的油位应与温度相对应
400 |  |  |  | 套管 | 套管油位应正常，套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其它异常现象
401 |  |  |  | 声音 | 变压器声响均匀正常；
402 |  |  |  | 压力释放器 | 压力释放器、安全气道及防爆膜应完好无损
403 |  |  |  | 变压器本体 | 变压器本体无锈蚀，无渗漏。
404 |  |  |  | 分接开关 | 1、核查档位，变压器的运行电压一般不应高于该运行分接额定电压的105%，且不得超过系统最高运行电压； 2、检查有载调压开关气体继电器、吸湿器、档位指示、档位调节、油温、油位、在线滤油装置工作位置正常；长期不调和有长期不用的分接位置的有载分接开关，应在有停电机会时，在最高和最低分接间操作几个循环。
405 |  | 干式变压器 | 电气专业 | 外观检查 | 变压器室通风良好，变压器室的门、窗、照明应完好，房屋不漏水，温度正常，有防止小动物进入措施；
406 |  |  |  | 运行情况 | 变压器无异常声响、无异味；变压器外表应无裂痕、无异物；综保后台或高低压柜上电流电压显示正常。温控器温度指示正常，无报警；风冷装置正常。
407 |  | 110kV GIS | 电气专业 | SF6气体检测报警装置 | SF6气体浓度检测报警装置无报警；
408 |  |  |  |  | 风机运行正常；
409 |  |  |  | 运行情况检查 | 1、控制柜各种仪表、指示灯正常，无异常信号；操动控制、电源开关位置正常，与实际运行位置相符； 2、压力释放装置防护罩有无异常，其释放出口有无障碍物； 3、SF6气体压力正常； 4、空间加热器正常； 5、接地完好；
410 |  |  |  | 环境及外观检查 | 1、GIS室的门、窗、照明应完好，房屋不漏水，温度正常，有防止小动物进入措施；
411 |  |  |  |  | 2、设备清洁；外壳、支架等有无锈蚀、损伤，瓷套有无开裂、破损或污秽情况。无异声、无异味
412 | 发电机房 | 发电机 | 电气专业 | 环境正常 | 发电机房通风良好，门、窗、照明应完好，房屋不漏水，无异常声响、异味、振动，有防止小动物进入措施；机组清洁，无跑、冒、滴、漏；
413 |  |  |  | 运行情况检查 | 1、发电机组启动开关置于自动启机状态； 2、无报警 3、运行时电压、电流、频率，机组油温、冷却温度、转速、油压等参数正常； 4、备用情况下检查冷却液、机油温度等参数正常；缸套水加热器在停机时处于加热状态（温度低时处于加热状态）
414 |  |  |  | 蓄电池检查 | 启动蓄电池充电正常,端电压正常，蓄电池无鼓肚、漏液，腐蚀；充电机工作正常。
415 |  |  |  |  | 蓄电池电压值XXV
416 |  |  |  | 冷却液液位检查 | 冷却液液位应在规定范围内
417 |  |  |  | 燃料过滤器、空滤器及机油滤清器检查 | 燃料过滤器、空滤器及机油滤清器是否有漏、堵现象；
418 |  |  |  | 燃气管线压力和泄漏检查 | 燃气管线压力正常、无泄漏
419 |  |  |  | 所有电气接线是否处于良好状态 | 温度、压力变送器线路插口是否脱落；接线是否有松动；
420 |  |  |  | 发动机油位检查 | 发动机机（柴）油液位应在规定范围内
421 |  |  |  | 冷却风扇 | 运行时无异常噪音和震动
422 |  | 可燃气体探测器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、可燃气体探测器安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀、无泄漏，备用进线口应用防爆丝堵封堵。 2、正常投用，示值应在合理范围，没有未复位的报警。可燃气体探头在检定有效期内。
423 | 污水处理区 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好
424 |  | 配电箱 | 电气专业 | 检查配电箱指示灯是否正常 | 各指示灯与对应设备状态相符
425 |  |  |  | 开关状态 | 与实际状态相符
426 |  | 控制箱 | 电气专业 | 外观检查 | 1.控制面板各功能开关切换正常及对应指示灯状态显示正常。运行期间，电压电流示数在正常范围内。 2.控制箱内卫生无尘土，接线端子无腐蚀、锈蚀。 3.控制箱体外壳接地良好。
427 |  | 提升泵 | 工艺专业 | 机泵运行是否正常 | 1.无异常杂音和震动，运行正常； 2.进水池水位在正常范围内，有浮球控制开关的，浮球位置正常。
428 |  | 加药设备 | 工艺专业 | 外观检查 | 无跑、冒、滴、漏，无杂物
429 |  | 风机 | 机械专业 | 运行情况 | 正常，无震动，无杂音；空气过滤器滤网清洁、完好、无杂物；覆盖空气过滤器滤网完好清洁；风机单体运行时，另一台风机无转动。
430 |  |  |  | 压力表 | 备用路风机压力表示数为0
431 |  |  |  | 润滑油 | 润滑油杯油位在1/3到2/3，滴油嘴观察窗12滴/min，油质清晰
432 |  |  |  | 风机皮带松紧度 | 、将风机就地打到停止状态，用手往外轻拉风机皮带，感触皮带的松紧度
433 |  | 隔油池 | 工艺专业 | 格栅大件杂物 | 无大杂物
434 |  | 污水池液位 | 工艺专业 | 液位 | 低于浮标上限、无气泡
435 | 厨房 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好
436 |  | 排风风机检查 | 电气专业 | 运行情况检查 | 手动测试正常
437 |  | 配电箱 | 电气专业 | 环境及外观检查 | 1、配电箱箱体完好，外观无破损、锈蚀、有无变形，设备清洁；无发热、烧灼现象，无异声、无异味； 2、回路标识正确清晰； 3、设备接地完好，接地标识标牌齐全。 4、电线管口封堵齐全；
438 |  | 用电设备 | 电气专业 | 潮湿部位用电设备有无受潮现象 | 无受潮现象
439 |  | 照明 | 电气专业 | 照明设施是否完好 | 完好
440 |  | 流量计 | 计量专业 | 运行情况 | 正常运行，正常计量
441 |  |  |  | 外漏情况 | 无泄漏
442 |  | 可燃气体探测器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、可燃气体探测器安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀、无泄漏，备用进线口应用防爆丝堵封堵。 2、正常投用，示值应在合理范围；没有未复位的报警。可燃气体探头在检定有效期内。
443 | 锅炉（热水）房 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好
444 |  | 安全阀 | 机械专业 | 外观检查 | 外观清洁、无锈蚀、无掉漆，铭牌完好，检定在有效期内，压力容器安全阀整定压力小于等于容器设计压力，当1.8MPa＜P≤7.5MPa时，管道的安全阀整定压力为1.1P；当P＞7.5MPa时，管道的安全阀整定压力为1.05P，P为保护管道的设计压力，检定标牌完好、合规
445 |  |  |  | 阀门前后隔离阀门开关状态 | 前后隔离阀应全部打开
446 |  |  |  | 外漏检查 | 无外漏
447 |  | 风机 | 机械专业 | 运行情况检查 | 手动测试正常
448 |  | 压力表 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体及连接件无锈蚀、无泄漏。2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），示值准确。3、表盘直径不低于100mm的压力表应在在最高运行压力或设计压力刻度线处设置限值红线。4、标牌、检定标签完好。
449 |  | 电磁阀门 | 仪表自动化专业 | 阀门的外漏情况 | 无外漏
450 |  |  | 仪表自动化专业 | 开关状态 | 与实际情况一致
451 |  | 环境 | 工艺专业 | 环境正常 | 房内通风良好，门、窗、照明应完好，房屋不漏水，无异常声响、异味、振动，有防止小动物进入措施；机组清洁，无跑、冒、滴、漏；
452 |  | 照明 | 电气专业 | 照明设施是否完好 | 完好
453 |  | 用电设备 | 电气专业 | 潮湿部位用电设备有无受潮现象 | 无受潮现象
454 |  | 配电箱 | 电气专业 | 检查配电箱指示灯是否正常 | 绿灯运行，红灯停（需核对）
455 |  |  |  | 开关状态 | 与实际状态相符
456 |  | 可燃气体探测器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、可燃气体探测器安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀、无泄漏，备用进线口应用防爆丝堵封堵。 2、正常投用，示值应在合理范围；没有未复位的报警。可燃气体探头在检定有效期内。
457 |  | 燃气热水器 | 工艺专业 | 有无渗漏、运行参数是否正常， | 无渗漏、运行参数正常
458 |  |  |  | 每周进行一次排污操作 | 进行排污流出来的水为清水，排污时禁止用重物敲击排污阀门
459 | 站场周边及放空区 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好
460 |  | 周界入侵报警系统 | 通讯专业 | 无异物干扰 | 金属围栏上无异物、激光探测器镜头无污垢、无蜘蛛网、围墙内外侧各2米范围内的无树木
461 |  | 站场边界 | 工艺专业 | 逃生通道 | 逃生门确保能随时从内部方便推开，逃生通道严禁有沙堆、金属杆等障碍物，逃生通道上应避免有输气管道穿过。
462 |  | 站场门口及进站道路 |  | 目视 | “进站安全须知、十大禁令、站区平面布置及风险分级四色图、职业病危害因素检测公告牌”标识齐全，内容正确；重大危险源还应设置安全风险公告和承诺牌；
463 |  | 站场及放空区周边 |  | 安全间距范围内有无违章建构筑物、明火、易燃物等危及站场安全的行为或现象 | 安全间距范围内无违章建构筑物、明火、易燃物等危及站场安全的行为或现象，放空区围栏应完好无损，警示标牌齐全、清晰。
464 |  | 阀门 | 机械专业 | 泄漏及紧固件检查 | 阀门各密封点应无泄漏，各连接部位的所有紧固件应无松动。
465 |  |  |  | 外观检查 | 阀门编号、铭牌信息清晰；阀门自带阀位指示应清晰，不清晰 的应设置开关标识；阀门本体应保持清洁，无锈蚀。阀杆应无弯曲、锈蚀，阀杆与填料压盖应配合良好，螺纹无缺陷。阀门操作手轮应完好无锈蚀。
466 |  |  |  | 开关状态 | 与实际情况一致
467 |  | 压力(差压)表 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体及连接件无锈蚀、无泄漏；放空截止标识正常；压力表放空管无堵塞，外观清洁； 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），示值准确。 3、表盘直径不低于100mm的压力表应在在最高运行压力或设计压力刻度线处设置限值红线。 4、配套阀组部件完整、无锈蚀、无泄漏；泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用泄放丝堵封堵。 5、标牌、检定标签完好，并在有效期内。
468 |  | 点火控制盘 | 电气专业 | 指示灯 | 送电时指示灯亮
469 |  |  |  | 开关位置 | 与实际相符
470 |  |  |  | 潮湿部位用电设备有无受潮现象 | 无受潮现象
471 |  |  |  | 放空区点火控制盘温度 | XX℃（记录温度）
472 |  | 放空管 | 工艺专业 | 外观检查 | 外观完好,无违章建筑
473 |  |  |  | 排水检查 | 每月至少一次打开排水阀将水排尽，暴雨过后重点巡检时也应打开排水阀将水排进。
474 |  |  |  | 放空管拉线是否松动 | 无松动
475 |  |  |  | 放空管是否有异常气流声 | 无气流声
476 |  |  |  | 基础及连接检查 | 设备基础，应无下沉、倾斜或开裂现象，地脚螺栓螺母应无腐蚀、无断裂、无松动，连接紧固
477 | 消防设施 | 消防道路 | 工艺专业 | 目视 | 消防道路无障碍物。
478 |  | 消防器材 | 工艺专业 | 外观检查 | 消防专用铁锹、斧、防火毯等配备齐全，储备消防沙，数量是否齐全、完好
479 | 安全防护用品 | 空气呼吸机 | 工艺专业 | 目视 | 场站配置两台，气瓶压力正常（大于24MPa或28MPa）
480 |  | 避火服 | 工艺专业 | 目视 | 场站配置一套，进行外观检查
481 | 消防泵房 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好
482 |  | 照明 | 电气专业 | 照明设施是否完好 | 完好
483 |  | 管网压力 | 工艺专业 | 1、目视、听声音 | 电接点压力表低压设定为0.4MPa，高压设定值为0.6Mpa，当压力低于0.4MPa时稳压泵启，高于0.6Mpa时稳压泵停；管网压力维持在0.4-0.6MPa；消防水泵与稳压泵工作正常，无异响，消防泵水封完好，无漏水现象。
484 |  |  |  | 2、手动验证消防泵与稳压泵运行情况 | 将控制模式达到就地状态，在控制面板上点击打开泄压阀，对消防管网进行泄压，关闭泄压阀，消防泵和稳压泵正常运行，对管网进行增压，达到高压设定值则消防泵停止运行
485 |  |  |  | 消防水管网水压 | XXMPa（记录数据）
486 |  | 控制柜 | 仪表自动化专业 | 目视 | 控制柜无报警
487 |  | 水池液位 | 工艺专业 | 目视 | 消防水池（罐）保持满水。液位信号远传至站控系统并设有液位报警。
488 |  | 消防泵 | 工艺专业 | 配电箱指示灯 | 信号指示灯是否正常，供电是否正常
489 |  | 压力表 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体及连接件无锈蚀、无泄漏。 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），示值准确。 3、在震动场所设置的压力表应为耐震型，阻尼液液位应在表盘约3/4处，无泄漏。 4、表盘直径不低于100mm的压力表应在在最高运行压力或设计压力刻度线处设置限值红线。 5、配套阀组部件完整、无锈蚀、无泄漏；泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用丝堵封堵。 6、标牌、检定标签完好，并在有效期内。
490 |  | 消防泵房 | 工艺专业 | 消防泵及系统状态检查 | 消防隔膜罐压力在0.4-0.6MPa 1#稳压泵状态：运行/备用 2#稳压泵状态：运行/备用 1#消防水泵状态：备用/待修 2#消防水泵状态：备用/待修 总来水阀门：开/关 生活用水管道泵：备用/待修 消防水池（罐）保持满水。
491 | 空压机房 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好
492 |  | 照明 | 电气专业 | 照明设施是否完好 | 完好
493 |  | 仪表风储气罐 | 工艺专业 | 系统状态 | 1、储罐压力≤1.1MPa 2、压力、温度远传与现场一致
494 |  | 送风机 | 工艺专业 | 运行状态 | 送风效果良好，无异响
495 |  | 空压机 | 工艺专业 | 运行情况 | 空压机状态:完好/故障 干燥器正常切换 空压机油位≥1/3 空压机出口温度≤150℃ 法兰、人孔等连接部位有无渗漏 出口压力:8bar-8.8bar
496 |  |  | 工艺专业 | 空压机运行压力 | XXMPa（记录数据）
497 | 压缩机排污区 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好
498 |  | 其它用电设备 | 电气专业 | 运行电动机声音是否正常,轴承是否过热 | 正常，无过热
499 |  | 手动执行机构 | 机械专业 | 外观检查 | 阀位指示正常；无渗漏油；铭牌完好
500 |  | 排污罐 | 工艺专业 | 排污罐及附属管道、阀门有无跑冒滴漏 | 无跑冒滴漏
501 |  |  |  | 阀门状态是否正确 | 正确
502 |  |  |  | 是否有异味、异常声音、异常震动 | 无异味、异常声音、异常震动
503 |  |  |  | 液位是否正常 | 正常
504 |  | 液位计（液位变送器） | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 本体及连接件固定牢靠，无锈蚀、无泄漏，铭牌完整；变送器表头密封良好，接地线完好。
505 |  |  |  | 示值检查 | 示值合理，液位计与相应的变送器示值应一致。
506 |  | 阀门 | 机械专业 | 泄漏及紧固件检查 | 阀门各密封点应无泄漏，各连接部位的所有紧固件应无松动。
507 |  |  |  | 外观检查 | 阀门编号、铭牌信息清晰；阀门自带阀位指示应清晰，不清晰 的应设置开关标识；阀门本体应保持清洁，无锈蚀。阀杆应无弯曲、锈蚀，阀杆与填料压盖应配合良好，螺纹无缺陷。阀门操作手轮应完好无锈蚀。
508 |  |  |  | 开关状态 | 与实际情况一致
509 |  | 法兰 | 工艺专业 | 泄漏情况 | 无泄漏，法兰螺栓应露出0-3扣（四孔法兰跨接正常）
510 |  | 压力表 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体及连接件无锈蚀、无泄漏。 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），示值准确。 3、在调压橇等震动场所设置的压力表应为耐震型，阻尼液液位应在表盘约3/4处，无泄漏。 4、表盘直径不低于100mm的压力表应在在最高运行压力或设计压力刻度线处设置限值红线。 5、配套阀组部件完整、无锈蚀、无泄漏；泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用丝堵封堵。 6、标牌、检定标签完好，并在有效期内。
511 | 后空冷区 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好
512 |  | 天然气空冷器 | 电气专业 | 系统各静密封点无泄漏 | 无泄漏
513 |  |  |  | 冷却管束表面无杂物 | 清洁
514 |  |  |  | 空冷器指示灯显示是否正常 | 正常
515 |  |  |  | 空冷器风机的叶片是否完好 | 完好,无损坏
516 |  |  |  | 空冷器风机电机的振动是否正常 | 正常
517 |  |  |  | 风机的皮带是否完好 | 完好,无裂纹
518 |  |  |  | 风机电机完好 | 完好,无损坏
519 |  |  |  | 空冷器的放空阀是否完好 | 能关严密
520 |  | 压力(差压)表 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、放空截止标识正常；压力表放空管无堵塞，外观清洁； 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），示值准确。 3、在调压橇等震动场所设置的压力表应为耐震型，阻尼液液位应在表盘约3/4处，无泄漏。 4、表盘直径不低于100mm的压力表应在在最高运行压力或设计压力刻度线处设置限值红线。 5、泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用丝堵封堵。 6、标牌、检定标签完好，并在有效期内。
521 |  | 温度计 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体及连接件无锈蚀、耐震温度计阻尼接近至表盘顶部； 2、正常投用，示值准确。 3、标牌、检定标签完好。
522 |  | 电动执行机构 | 机械专业 | 显示面板 | 电源指示灯亮；开关状态指示灯正确，全开红灯、全关绿灯；无报警；面板清晰；铭牌完好清晰
523 |  |  |  | 指示灯 | 状态正常
524 |  |  |  | 现场状态 | 处于远传控制状态
525 |  |  |  | 是否有漏油现象 | 无
526 |  |  |  | 执行器与阀门连接法兰螺栓 | 无松动
527 | 后空冷区上方巡检点1 | 天然气空冷器 | 工艺专业 | 系统各静密封点无泄漏 | 无泄漏
528 | 后空冷区上方巡检点2 | 天然气空冷器 | 工艺专业 | 系统各静密封点无泄漏 | 无泄漏
529 | 后空冷区上方巡检点3 | 天然气空冷器 | 工艺专业 | 系统各静密封点无泄漏 | 无泄漏
530 | 压缩机区 | 进气系统 | 仪表自动化专业 | 进气过滤器压差指示是否正常 | 无报警
531 |  |  | 仪表自动化专业 | 可燃气体探头工作是否正常 | 无报警
532 |  |  | 机械专业 | 脉冲清吹空气有无泄漏 | 无泄漏
533 |  |  | 机械专业 | 滤芯表面和滤芯下方是否有杂物 | 无杂物
534 |  |  | 机械专业 | 进气滤芯有无损坏 | 无损坏
535 |  |  | 机械专业 | 进气道法兰连接处的密封是否完好 | 无泄漏,密封完好
536 |  |  | 机械专业 | 进气系统膨胀节是否完好 | 无损坏,扭曲
537 |  |  | 仪表自动化专业 | 脉冲清吹电磁阀和隔膜阀是否完好 | 无漏气,卡塞
538 |  |  | 仪表自动化专业 | 控制盘内压力变送器工作是否正常 | 正常投用
539 |  |  | 仪表自动化专业 | 防冰霜系统工作正常 | 无泄漏
540 |  | 燃料供给系统 | 工艺专业 | 燃料气橇前来气压力是否正常 | 正常
541 |  |  | 工艺专业 | 燃料气橇各阀门、法兰、仪表接口是否泄漏 | 无泄漏
542 |  |  | 工艺专业 | 燃料气橇各阀门阀位是否正常 | 阀位正确
543 |  |  | 仪表自动化专业 | 橇体过滤器差压是否正常 | 无差压报警
544 |  |  | 仪表自动化专业 | 燃料气橇加热器工作是否正常 | 电源正常投用,无过热现象
545 |  |  | 仪表自动化专业 | 燃料气加热器温度设定是否正确 | 正确
546 |  |  | 工艺专业 | 燃料气橇各仪表管线保温是否完好 | 保温/电伴热完好
547 |  | 液压启动系统 | 机械专业 | 液压启动橇体内是否存在杂物、油污等 | 无杂物、油污
548 |  |  | 机械专业 | 液压启动油箱液位指示是否正常 | 处于最高/最低之间
549 |  |  | 电气专业 | 启动电机工作时是否正常，无异常声音。 | 正常
550 |  |  | 仪表自动化专业 | 启动系统仪表指示正常 | 正常
551 |  |  | 仪表自动化专业 | 液压启动系统接口无泄漏 | 无泄漏
552 |  |  | 仪表自动化专业 | 过滤器压差指示器位置正常，是否弹出。 | 无弹出
553 |  |  | 机械专业 | 液压系统管路、阀门是否完好 | 完好
554 |  | 二氧化碳灭火系统 | 工艺专业 | 系统是否无报警 | 无报警
555 |  |  |  | 气瓶柜内温度正常 | ≥5℃
556 |  |  |  | 气瓶重量是否正常 | 在正常范围
557 |  |  |  | 系统是否无泄漏 | 无泄漏
558 |  |  |  | 系统各部件表面是否清洁 | 清洁
559 |  | 机厢冷却通风系统 | 机械专业 | 进气系统风道接口密封是否完好 | 完好
560 |  |  |  | 进气系统膨胀节是否完好 | 无损坏、扭曲
561 |  |  |  | 厢体温度是否正常 | 温度在允许范围内
562 |  |  |  | 通风机的振动、声音和温度是否正常 | 振动小于5mm/s2,无杂音
563 |  |  |  | 通风口百叶窗位置指示正确 | 动作灵活、无卡塞、挡板完好
564 |  | 排气系统 | 机械专业 | 排气温度是否正常 | 正常
565 |  |  | 仪表自动化专业 | 排气道可燃气体探测器工作是否正常 | 正常投用无报警
566 |  |  | 机械专业 | 排气膨胀节处是否存在排气泄漏 | 无漏气
567 |  |  | 机械专业 | 排气道各部位固定良好 | 紧固
568 |  | 机箱内部 | 机械专业 | 冷却密封系统管线连接是否紧固 | 无泄漏
569 |  |  | 机械专业 | 机厢内部滑油管路是否紧固 | 无松动
570 |  |  | 机械专业 | 可调静叶摇臂、连杆等部件外观是否正常 | 无异常形变
571 |  |  | 仪表自动化专业 | 箱体内部火气探测器工作是否正常 | 无报警
572 |  |  | 电气专业 | GG周围管路，电缆无受力、摩擦现象 | 无受力、摩擦现象
573 |  |  | 电气专业 | 机箱照明灯是否正常 | 正常
574 |  |  | 工艺专业 | GG支撑良好无松动 | 无松动
575 |  | 矿物油系统 | 机械专业 | 系统各电机温度、振动和噪音是否正常 | 振动小于5mm/s2,无杂音
576 |  |  |  | 系统各管路、阀门、接口无泄漏 | 无泄漏
577 |  |  |  | 主滑油供油、回油压力与温度是否正常 | 正常
578 |  |  |  | 油冷器管束表面无杂物 | 清洁
579 |  |  |  | 油冷器冷却器百叶窗操纵机构是否灵活 | 正常
580 |  |  |  | 油冷器的冷却风机工作是否正常 | 振动正常、无杂音
581 |  |  |  | 油位是否处在规定范围 | 在标尺范围内
582 |  |  |  | 油箱加热器工作是否正常 | 正常
583 |  |  |  | 油箱表面是否清洁 | 清洁
584 |  |  |  | 过滤器压差是否正常 | 差压正常
585 |  |  |  | 联轴器护罩中分面是否无泄漏 | 无泄漏
586 |  |  |  | 系统各阀门位置是否正确 | 按系统流程确认
587 |  |  |  | 油雾分离器、放空管是否通畅无堵塞 | 油箱负压正常
588 |  |  |  | 联轴器护罩呼吸阀滤芯无堵塞
589 |  |  |  | 滑油泵运行是否正常供给流量供给压力是否正常 | 正常
590 |  |  |  | 矿物油液位是否正常
591 |  | 合成油系统 | 机械专业 | 系统各管路、阀门、接口无泄漏 | 无泄漏
592 |  |  |  | 油箱油位是否正常 | 油位正常
593 |  |  |  | 油箱加热器工作是否正常 | 正常
594 |  |  |  | 合成油供油、回油压力与温度是否正常 | 正常
595 |  |  |  | 过滤器压差是否正常 | 差压正常
596 |  |  |  | 系统各阀门位置是否正确 | 按系统流程确认
597 |  |  |  | 合成油分离器的冷却风扇工作是否正常 | 正常
598 |  |  |  | 分离器分离罐液位指示是否正常 | 不能超过高位
599 |  | 干气密封系统 | 机械专业 | 干气密封供气管线阀门位置是否正确 | 机组运行和备用期间开位
600 |  |  |  | 系统各管路、阀门、接口无泄漏 | 无泄漏
601 |  |  |  | 干气密封气差压、温度、流量正常 | 正常
602 |  |  |  | 系统各滤芯差压是否正常 | 正常
603 |  |  |  | 干气密封增压泵工作是否正常 | 正常
604 |  |  |  | 干气密封加热器工作是否正常 | 正常
605 |  |  |  | 干气密封放空流量、压力正常 | 正常
606 |  |  |  | 辅助密封气供应正常 | 压力正常
607 |  | 压缩机及其工艺气系统 | 机械专业 | 各阀门工作是否正常 | 阀门无内漏、外漏，阀位反馈正确
608 |  |  |  | 各阀门执行机构工作正常 | 电动执行机构电源供给正常，气动执行机构气源压力正常、无泄漏
609 |  |  |  | 工艺气系统各法兰、焊口、堵头等静密封点无泄漏 | 无泄漏
610 |  |  |  | 压缩机入口过滤器差压正常 | 正常
611 |  |  |  | 各阀门阀位是否正确 | 根据流程确认
612 |  |  |  | 压缩机轴承温度、振动正常 | 无报警
613 |  |  |  | 压缩机本体各静密封点无泄漏 | 无泄漏
614 |  | 厂房仪用空气系统 | 机械专业 | 风机的皮带轮是否完好 | 完好,无裂纹
615 |  |  |  | 风机的皮带是否完好 | 完好,无毛边
616 |  |  |  | 仪表风系统管线是否存在泄露 | 无泄漏
617 |  |  |  | 仪表风空气压力、露点是否正常 | 不小于0.65MPa
618 |  | 气动阀（加载阀、防喘阀、卸载阀） | 机械专业 | 动力气源，阀位指示，外漏内漏检查 | 动力气源导通；铭牌清晰完好，开关阀位指示正确；气动管路、阀杆、法兰等连接部位无泄漏；调压装置正常，调压后气源压力保持在4-6bar
619 | 燃料气撬区 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好
620 |  | 安全阀 | 机械专业 | 外观检查 | 外观清洁、无锈蚀、无掉漆，铭牌完好，检定在有效期内，压力容器安全阀整定压力小于等于容器设计压力，当1.8MPa＜P≤7.5MPa时，管道的安全阀整定压力为1.1P；当P＞7.5MPa时，管道的安全阀整定压力为1.05P，P为保护管道的设计压力，检定标牌完好、合规
621 |  |  |  | 阀门前后隔离阀门开关状态 | 前后隔离阀应全部打开
622 |  |  |  | 外漏检查 | 无外漏
623 |  | XX流量计 | 计量专业 | 检查流量计外观是否有异常 | 无损坏、无震动
624 |  |  |  | 显示屏 | 显示正常
625 |  |  |  | 外漏情况 | 1、安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀、套管无泄漏，备用进线口应用防爆丝堵封堵；外观清洁； 2、标牌、校准标签完好，已停用的流量计，应有清晰的停用标识。
626 |  | 手动执行机构 | 机械专业 | 外观检查 | 阀位指示正常；无渗漏油；铭牌完好
627 |  | 电加热器 | 工艺专业 | 外观检查 | 外观清洁、无锈蚀、无掉漆，铭牌完好；防爆电加热器无漏气、漏油现象；电加热器无明显振动和噪音
628 |  |  |  | 各阀门状态是否正确 | 正确
629 |  | 电伴热 | 电气专业 | 运行情况 | 检查电伴热连接部位是否有过热、腐蚀、受潮、连接松动，一路电伴热分别取多个点检查，温度是否正常。
630 |  | 阀门 | 机械专业 | 泄漏及紧固件检查 | 阀门各密封点应无泄漏，各连接部位的所有紧固件应无松动。
631 |  |  |  | 外观检查 | 阀门编号、铭牌信息清晰；阀门自带阀位指示应清晰，不清晰 的应设置开关标识；阀门本体应保持清洁，无锈蚀。阀杆应无弯曲、锈蚀，阀杆与填料压盖应配合良好，螺纹无缺陷。阀门操作手轮应完好无锈蚀。
632 |  |  |  | 开关状态 | 与实际情况一致
633 |  | 调压阀 | 工艺专业 | 泄漏情况 | 无泄漏
634 |  |  |  | 运行情况 | 现场与站控机阀位状态一致；无异常震动和响声
635 |  | 过滤器 | 工艺专业 | 差压情况 | 差压表的应小于0.5bar
636 |  | 法兰 | 工艺专业 | 泄漏情况 | 无泄漏，法兰螺栓应露出0-3扣（四孔法兰跨接正常）
637 |  | 电动执行机构 | 机械专业 | 显示面板 | 电源指示灯亮；开关状态指示灯正确，全开红灯、全关绿灯；无报警；面板清晰；铭牌完好清晰
638 |  |  |  | 指示灯 | 状态正常
639 |  |  |  | 现场状态 | 处于远传控制状态
640 |  |  |  | 是否有漏油现象 | 无
641 |  |  |  | 执行器与阀门连接法兰螺栓 | 无松动
642 |  | 压力表 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、放空截止标识正常；压力表放空管无堵塞，外观清洁； 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），示值准确。 3、在调压橇等震动场所设置的压力表应为耐震型，阻尼液液位应在表盘约3/4处，无泄漏。 4、表盘直径不低于100mm的压力表应在在最高运行压力或设计压力刻度线处设置限值红线。 5、泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用丝堵封堵。 6、标牌、检定标签完好，并在有效期内。
643 |  |  | 仪表自动化专业 | 燃料气撬出口压力 | XXMPa（记录数据）
644 |  | 温度计 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体及连接件无锈蚀、耐震温度计阻尼接近至表盘顶部； 2、正常投用，示值准确。 3、标牌、检定标签完好。
645 |  | 压力变送器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀、无泄漏，备用进线口应用防爆丝堵封堵。 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），就地显示清晰，示值准确。 3、配套阀组部件完整、无锈蚀、无泄漏；泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用丝堵封堵。 4、标牌、检定标签完好。
646 |  | 温度变送器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、备用进线口应用防爆丝堵封堵；外观清洁； 2、正常投用，就地显示清晰，示值准确。 3、标牌、校准标签完好。已停用的温度变送器，应有清晰的停用标识。
647 | 其他 | 其他 | 工艺专业 | 巡检复盘 | 查看分析评价往期巡检记录。
648 |  | 应急物资 | 工艺专业 | 应急物资盘点 | 账物相符，且符合配置标准
649 |  | 高低压分界点 | 工艺专业 | 标识牌外观检查 | 标识牌齐全、清晰，标识参数正确。
650 |  |  |  | 账物符合性检查 | 台账与现场标识一一对应
651 |  | 能量隔离与锁定管理 | 工艺专业 | 外观检查 | 现场锁具无锈蚀、污物；缆锁、铅封完好、无断裂，锁具锁定或铅封有效，危险警示牌及锁具标识齐全完好。
652 |  |  |  |  | 锁具数量符合锁具配备标准，锁具规格一致且均编号，钥匙牌标识齐全，主用钥匙插在锁上，备用钥匙单独存放，
653 |  | 站内安全目视标识牌 | 工艺专业 | 外观检查 | 标识牌齐全、清晰，标识内容正确。
Note on A1: 批注: anthony: 录入的描述作为 巡检表的表名

## 阀室（通用）
XX阀室巡检表（通用）
说明：具体分区及巡检点项各站结合实际情况调整，可增删，本模版仅为通用参考模版。
序号 | 巡检区域* | 巡检点项* | 专业 | 巡检内容* | 正确状态 | 巡检类型* | 检查结果 | 合格填写描述*
1 | 机柜间 | 室内环境 | 工艺专业 | 环境是否正常 | 室内通风良好，室内温度18-27℃、湿度40-70％RH；门、窗、照明应完好，房屋不漏水，无异常声响、异味，有防止小动物进入措施；设备清洁 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
2 |  | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
3 |  | 照明 | 电气专业 | 照明设施是否完好 | 完好 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
4 |  | 防爆扩音 | 通讯专业 | 与SCADA系统联动功能测试 | 可与SCADA系统有效联动，SCADA系统所产生告警可触发防爆扩音系统前端设备（号角扬声器及防爆声光报警器）产生声光信号。 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
5 |  |  |  | 系统实时语音输入测试 | 系统支持通过会议话筒进行语音实时输入，通过号角扬声器对覆盖区域进行实时广播。 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
6 |  | RTU机柜 | 仪表自动化专业 | 检查检测仪表显示值与现场工艺参数是否相符 | RTU面板显示数值和现场一样 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
7 |  |  |  | 阀室参数 | 各项参数正常；气液联动阀的蓄电池当前输入电压大于11.5V；XX阀室的阀位指示正确。 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
8 |  |  |  | 太阳能系统 | 参数正常；正常情况下：电流0.3A以内，负载电流0.4～0.6之间；电池电压＞24.5V。 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
9 |  |  | 通讯专业 | 阀室门禁系统 | 检查门禁系统次数，监督阀室看护员每日4次巡检是否到岗；确认无门禁报警。 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
10 |  | 通信机柜 | 仪表自动化专业 | 检查以太网交换机的工作状态 | 电源指示灯常亮，网线接口灯绿色常亮 | ▉阀室巡检
11 |  |  |  | 检查路由器的工作状态 | 电源指示灯常亮 | ▉阀室巡检
12 |  |  |  | 光通信机柜运行指示灯状态、单板运行指示灯状态、风扇运行状态 | 光通信机柜运行指示灯绿色正常、单板运行指示灯状态正常（板位7、11、16、18为有配置无业务，SRV灯为黄色）、风扇运行正常 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
13 |  |  |  | 高频开关电源监视检测主机工作状态 | POWER常亮，COM1灯黄色闪烁 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
14 |  |  |  | 检查DVR设备的工作状态 | 4个指示灯蓝色常亮 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
15 |  |  |  | 检查磁盘阵列的工作状态 | 12块磁盘的运行灯绿闪，磁盘阵列电源灯绿色灯常亮 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
16 |  |  |  | 检查视频服务器的工作状态 | 电源指示灯常亮，RUN灯绿色闪烁 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
17 |  | 恒电位仪柜 | 仪表自动化专业 | 恒电位仪面板参数 | 恒电位仪运行正常，参数显示正常，且处于正常范围 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
18 |  |  |  | 电位传送器 | 运行正常，显示参数正常，且处于正常范围 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
19 |  |  |  | 计算机采集数据 | 显示正常，且与电位传送器显示值一致 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
20 |  |  |  | 环境温度 | XX℃（记录温度） | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
21 |  | 感温感烟探测器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 外观检查有无损坏、运行是否正常、有无报警或故障指示，红色运行指示灯2S闪烁一次 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
22 |  | 配电箱 | 电气专业 | 运行情况 | 配电箱箱体完好，外观无破损、锈蚀、无变形，箱体内外无发热、烧灼现象，无异声、无异味 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
23 |  |  |  | 环境及外观检查 | 1、设备清洁。 2、回路标识正确清晰； 3、设备接地完好，接地标识标牌齐全。 4、电线管口封堵齐全； | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
24 | 工艺区 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
25 |  | 手动执行机构 | 机械专业 | 外观检查 | 阀位 指示正常；无渗漏油；铭牌完好 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
26 |  | 气液联动执行机构 | 机械专业 | 是否有漏气漏液压油现象 | 无 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
27 |  |  |  | 设备外观状态检查 | 动力气源阀位状态显示正常；远程开关电磁阀无锈蚀；三通梭阀无锈蚀；二次减压阀无锈蚀；开位先导阀无锈蚀；消音器无锈蚀； | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
28 |  |  |  | 复位手柄状态 | 处于正常状态（各站据实填写，填写正常向上或正常向下。 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
29 |  |  |  | 二次减压阀安全泄放阀顶部泄放口 | 无堵塞，无泥土，无虫窝 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
30 |  |  |  | 气缸安全阀 | 处于有效期内，且铅封完好、标签完整清晰 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
31 |  |  |  | 引压管阀门状态 | 引压管阀门状态正确，各站根据实际情况填写检查标准，填写示例：1）第一道阀门、三通梭阀常开，第二道、第三道阀门常关（适用情况1）。2）三通梭阀常开，第一道阀门、第二道、第三道阀门常关（适用情况2、3）。3）三通梭阀常开，第一道阀门、第二道阀门常关（适用情况4）。 以下为判断标准：1）对于动力气源管线上有三道阀门，并且第一道和第二道均为全焊接球阀的，保持动力气源管线的第一道球阀常开，第二、三道球阀关闭，动力气源管线汇管三通梭阀上部球阀常开。2）对于动力气源管线上有三道阀门，仅有第一道阀门为全焊接球阀的，保持动力气源管线的三道球阀关闭，动力气源管线汇管三通梭阀上部球阀常开。3）对于动力气源管线上有三道阀门，三道阀门均不是全焊接球阀的，保持动力气源管线的三道球阀关闭，动力气源管线汇管三通梭阀上部球阀常开。4）对于动力气源管线上仅有两道阀门的，不论第一道阀门是否为全焊接球阀，均保持动力气源管线的两道球阀关闭，动力气源管线汇管三通梭阀上部球阀常开。） | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
32 |  |  |  | 引压管支撑牢固性检查 | 支撑是否牢固，有无悬空；各引压管交接处无打火痕迹。 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
33 |  |  |  | 引压管应力是否存在变形 | 否 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
34 |  |  |  | 线路截断阀BV1101气液联动阀气缸压力 | XXMPa（记录数据） | ▉阀室巡检 | 数值 | 记录数据
35 |  | 电液执行机构 | 机械专业 | 是否有漏气漏液压油现象 | 无 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
36 |  |  |  | 设备外观状态检查 | 换向阀处于中间锁定位置，截止阀处于关闭状态，阀位指示与实际一致，状态牌处于正确状态。 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
37 |  |  |  | 检查蓄能器液压压力符合： | REXA、TYCO电液执行机构运行压力14-16MPa；扬州恒春电液执行机构运行压力10-14MPa；成都中寰电液执行机构运行压力符合铭牌标注要求。 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
38 |  |  |  | 检查执行机构运行时有无异常声音。 | 在启动运行时，检查液压泵，不得有异常振动和声音。 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
39 |  |  |  | 检查电子控制单元 | 显示屏油压值同压力表压力值一致。（如有） 显示屏“阀位”状态同阀门实际状况一致。 显示屏无“报警事件”、报警代码 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
40 |  |  |  | 引压管支撑牢固性检查 | 支撑是否牢固，有无悬空；各引压管交接处无打火痕迹。 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
41 |  | 电控单元 | 仪表自动化专业 | 电控单元箱外观检查 | 1、电控单元箱内的运行状态指示应正常，面板显示清晰，示值正常；面板操作功能正常；连接线目视无虚接； 2、箱体及内部部件完好、无锈蚀。 2、电缆口防爆胶泥封堵。 3、接地线完好。 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
42 |  |  |  | 密封性检查 | 箱体密封良好，箱内干燥剂有效。 | 春秋检各进行一次 | 合格□ 不合格□
43 |  |  |  | 压力传感器外观检查 | 1、位于电控单元箱外，固定牢靠；与压力表、压力变送器取压点一致；接地线完好。 2、正常投用；本体无锈蚀、无泄漏。 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
44 |  |  |  | 自动关断电磁阀外观检查 | 1、位于电控单元箱外，固定牢靠；两根引压管的接地线完好。 2、正常投用；本体无锈蚀、无泄漏。 3、位于线路阴极保护范围内的电控单元，其自动关断电磁阀应与执行机构本体的绝缘良好。（目视检查） | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
45 |  | 电动执行机构 | 机械专业 | 显示面板 | 电源指示灯亮；开关状态指示灯正确，全开红灯、全关绿灯；无报警；面板清晰；铭牌完好清晰 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
46 |  |  |  | 指示灯 | 状态正常 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
47 |  |  |  | 现场状态 | 处于远传控制状态 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
48 |  |  |  | 是否有漏油现象 | 无 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
49 |  |  |  | 执行器与阀门连接法兰螺栓 | 无松动 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
50 |  | 阀门 | 机械专业 | 阀门的外漏情况（含放空阀、注脂咀、排污咀） | 无外漏 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
51 |  |  |  | 开关状态 | 与实际情况一致 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
52 |  | 法兰 | 工艺专业 | 泄漏情况 | 无泄漏，法兰螺栓应露出0-3扣（四孔法兰跨接正常） | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
53 |  | 工艺管道 | 工艺专业 | 外观检查 | 管道连接密封点处无跑、冒、滴、漏；无异常振动、声响；管道防腐层无开裂、破损；站内工艺管道所用的安全阀、爆破片装置、阻火器、紧急切断装置等安全保护装置等安全附件与仪表完好投用，外壁无异常结霜及结露。 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
54 |  |  |  |  | 管道支墩及设备基有无下沉，埋地管道上方的地面无下陷变形；管道支吊架无变形或支撑不到位，各紧固件、卡箍无松动；管道无挠曲，倾斜以及异常变形；管沟内无积水或结冰；管道防护层表面光滑平整，无暗泡、麻点、裂口等缺陷；管道的防腐层无积水、裂纹、鼓包、脱落、锈蚀等现象，防腐层外观无龟裂、气泡、分层等情况； | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
55 |  |  |  |  | 停用的管道与在役管道有效隔断，报废的管道与在役管道断开 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
56 |  | 压力表 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体及连接件无锈蚀、无泄漏。 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），示值准确。 3、在调压橇等震动场所设置的压力表应为耐震型，阻尼液液位应在表盘约3/4处，无泄漏。 4、表盘直径不低于100mm的压力表应在在最高运行压力或设计压力刻度线处设置限值红线。 5、配套阀组部件完整、无锈蚀、无泄漏；泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用丝堵封堵。 6、标牌、检定标签完好，并在有效期内。 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
57 |  | 压力变送器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀、无泄漏，备用进线口应用防爆丝堵封堵。 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），就地显示清晰，示值准确。 3、配套阀组部件完整、无锈蚀、无泄漏；泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用丝堵封堵。 4、标牌、检定标签完好。 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
58 |  | 温度变送器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 1、安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀、套管无泄漏，备用进线口应用防爆丝堵封堵。 2、正常投用，就地显示清晰，示值准确。 3、标牌、校准标签完好。 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
59 |  | 配电箱 | 电气专业 | 运行情况 | 配电箱箱体完好，外观无破损、锈蚀、无变形，箱体内外无发热、烧灼现象，无异声、无异味 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
60 |  |  |  | 环境及外观检查 | 1、设备清洁。 2、回路标识正确清晰； 3、设备接地完好，接地标识标牌齐全。 4、电线管口封堵齐全； | 每月1次 | 合格□ 不合格□
61 | 蓄电池间 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
62 |  | 照明 | 电气专业 | 照明设施是否完备 | 完备 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
63 |  | 感温感烟探测器 | 仪表自动化专业 | 外观检查 | 外观无损坏、运行正常、有无报警或故障指示 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
64 |  | 环境 | 工艺专业 | 室内环境是否正常 | 蓄电池室通风良好，室内温湿度宜保持在20-30℃，40-70%，门、窗、照明应完好，房顶及室内无渗水、漏水、被水淹等异常情况，无异常声响、异味，有防止小动物进入措施；设备清洁 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
65 |  | 蓄电池 | 电气专业 | 运行情况 | 电池检测仪无报警 蓄电池无鼓肚、漏液，腐蚀、无放电声。蓄电池温度正常（不超过40度）。蓄电池接线无松动、腐蚀； | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
|  | 防爆设备 | 电气专业 | 蓄电池容量超过300Ah的蓄电池间应使用防爆电气设备 | 防爆设备铭牌清晰，设备完好。导线敷设系统符合防爆要求。 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
66 |  |  | 电气专业 | 环境温度、蓄电池温度 | XX℃（记录温度） | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
67 | 阀室周边及放空区 | 接地 | 电气专业 | 各部位接地装置是否完好 | 完好 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
68 |  | 阀室及放空区周边 | 工艺专业 | 安全间距范围内有无违章建构筑物、明火、易燃物等危及站场安全的行为或现象 | 安全间距范围内无违章建构筑物、明火、易燃物等危及站场安全的行为或现象 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
69 |  | 阀门 | 机械专业 | 泄漏及紧固件检查 | 阀门各密封点应无泄漏，各连接部位的所有紧固件应无松动。 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
70 |  |  |  | 外观检查 | 阀门编号、铭牌信息清晰；阀门自带阀位指示应清晰，不清晰 的应设置开关标识；阀门本体应保持清洁，无锈蚀。阀杆应无弯曲、锈蚀，阀杆与填料压盖应配合良好，螺纹无缺陷。阀门操作手轮应完好无锈蚀。 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
71 |  |  |  | 开关状态 | 与实际情况一致 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
72 |  | 放空管 | 工艺专业 | 外观检查 | 外观完好,无违章建筑 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
73 |  |  |  | 排水检查 | 打开排水阀将水排尽 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
74 |  |  |  | 放空管拉线是否松动 | 无松动 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
75 |  |  |  | 放空管是否有异常气流声 | 无气流声 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
76 |  |  |  | 基础及连接检查 | 设备基础，应无下沉、倾斜或开裂现象，地脚螺栓螺母应无腐蚀、无断裂、无松动，连接紧固 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
77 | 消防设施 | 消防道路 | 工艺专业 | 目视 | 消防道路无障碍物。 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
78 |  | 消防器材 | 工艺专业 | 外观检查 | 消防灭火器配备齐全，完好，在有限期内。 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
79 | 其他 | 能量隔离与锁定管理 | 工艺专业 | 外观检查 | 现场锁具无锈蚀、污物；缆锁、铅封完好、无断裂，锁具锁定或铅封有效，危险警示牌及锁具标识齐全完好。 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
80 |  | 阀室内安全目视标识牌 | 工艺专业 | 外观检查 | 各类标识牌符合集团公司安全目视形象标准化及设备设施标准化手册的要求。 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
81 | 阀室外电系统 | 阀室外电 供电系统 | 电气专业 | 变压器运行状态检查 | 无异常声响，输出电压显示正常 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
82 |  |  |  | 架空或电缆线路检查 | 三相导线驰度应适中，电杆无倾斜移位，线路标识齐全 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
83 | 太阳能电 源设备间 | 太阳能电 源系统 | 电气专业 | 运行情况检查 | 1、太阳能板清洁、无损坏、无遮挡、固定牢靠。 2、太阳能控制器无异常声响，输入输出值正常，无过充或欠充情况，无报警。 | ▉阀室巡检 | 合格□ 不合格□
Note on A1: 批注: anthony: 录入的描述作为 巡检表的表名

## 天然气阀室（无人站）看护员
阀室看护员巡检表
各阀室依据实际情况调整
看护员每日巡检4次（8：00、11：00、14：00、17：00）
日期： 20 年 月 日 天气： 晴 □ 阴 □ 雨 □ 其它 □
序号 | 检查项目 |  |  | 巡检时间
1 | 阀室（无人站）照明是否正常 | 仪表间 |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
|  | 工艺间 |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
|  | 地下室 |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
2 | 燃气发电机\太阳能系统运行情况（在运行的后打√） |  |  | 1□ 2□ |  | 1□ 2□ |  | 1□ 2□ |  | 1□ 2□
|  |  |  | 3□ 4□ |  | 3□ 4□ |  | 3□ 4□ |  | 3□ 4□
3 | 各阀门是否有漏气(在漏气的阀门后打√) |  |  | 1101附属引压管 |  | 1101附属引压管 |  | 1101附属引压管 |  | 1101附属引压管
|  |  |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
|  |  |  | 1201□1202□1203□ |  | 1201□1202□1203□ |  | 1201□1202□1203□ |  | 1201□1202□1203□
|  |  |  | 1301□1302□ |  | 1301□1302□ |  | 1301□1302□ |  | 1301□1302□
|  |  |  | 1401□1402□1403□ |  | 1401□1402□1403□ |  | 1401□1402□1403□ |  | 1401□1402□1403□
|  |  |  | 6101□6102□ |  | 6101□6102□ |  | 6101□6102□ |  | 6101□6102□
|  |  |  | 6103□6103□ |  | 6103□6103□ |  | 6103□6103□ |  | 6103□6103□
4 | 燃气发电机减压箱加热器是否投入 |  |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
5 | 电控单元压力检测值（PSI）
6 | 电控单元供电电压值（VDC）
7 | 电控单元是否有报警 |  |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
8 | 上游压力（MPa）
9 | 下游压力（MPa）
10 | 便携可燃气体报警器是否完好 |  |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
11 | 可燃气体探测器是否存在报警 |  |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
12 | 火灾报警器是否存在报警 |  |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
13 | 温度报警器是否存在报警 |  |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
14 | 通信机柜是否停机 |  |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
15 | 电位传感器是否停机 |  |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
16 | 阀室（无人站）50米保护范围内是否有危及阀室及管道安全运行的违法违规的行为 |  |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
17 | 阀室（无人站）50米保护范围内是否有火种、明火或烧荒行为 |  |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
18 | 阀室（无人站）门窗是否损坏和丢失 |  |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
19 | 建筑物墙体是否沉降、开裂 |  |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
20 | 房顶、墙壁、地面是否有渗雨、漏雨 |  |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
21 | 管道及其他设施是否受损、破坏 |  |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
22 | 阀室（无人站）是否有漏气声音和气味 |  |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
23 | 雨季阀室（无人站）周边是否发生汛情 |  |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
24 | 灭火器材是否齐备 |  |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
25 | 阀室（无人站）卫生、设备卫生、门前及放空区环境是否符合要求 |  |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
26 | 外电电源运行是否正常 |  |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
27 | 监视阀室监视系统运行是否正常 |  |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
28 | 放空区50米保护范围内是否有危及放空立管及管道安全运行的违法违规的行为，是否受损、破坏 |  |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
29 | 1101#阀气缸压力
发现问题 | [5 empty] | 是否汇报 |  | 是否处理
外来人员登记
序号 | 进入阀室（阴保间）事由 |  | 姓名 |  | 单位 |  | 进入时间 |  | 出门时间
1
2
重点情况描述：
看护员签字： 站场管理人员签字：
注：阀室不含6101#\6102#\6103#\6104#阀的站场可自行删除。

## 成品油阀室看护员
阀室巡护员记录表
各阀室依据实际情况调整
线路巡护员每日巡检2次（上午、下午各1次）
日期： 20 年 月 日 天气： 晴 □ 阴 □ 雨 □ 其它 □
序号 | 检查项目 |  | 巡检时间
|  |  | 上午 |  | 下午
1 | 阀室照明是否正常 |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
2 | 燃气发电机\太阳能系统运行情况（在运行的后打√） |  | 1□ 2□ |  | 1□ 2□
3 | 阀门及管线有无跑、冒、滴、漏情况 |  | 有□ 无□ |  | 有□ 无□
4 | 上游压力（MPa）
5 | 下游压力（MPa）
6 | 可燃气体探测器是否存在报警 |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
7 | 火灾报警器是否存在报警 |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
8 | 温度报警器是否存在报警 |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
9 | 通信机柜是否停机 |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
10 | 阀室50米保护范围内是否有危及阀室及管道安全运行的违法违规的行为 |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
11 | 阀室50米保护范围内是否有火种、明火或烧荒行为 |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
12 | 阀室门窗是否损坏和丢失 |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
13 | 建筑物墙体是否沉降、开裂 |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
14 | 房顶、墙壁、地面是否有渗雨、漏雨 |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
15 | 管道及其他设施是否受损、破坏 |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
16 | 雨季阀室周边是否发生汛情 |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
17 | 灭火器材是否齐备 |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
18 | 阀室卫生、设备卫生、门前环境是否符合要求 |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
19 | 外电电源运行是否正常 |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
20 | 监视阀室监视系统运行是否正常 |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
发现问题 |  |  |  |  | 是否汇报
外来人员登记
序号 | 进入阀室（阴保间）事由 | 姓名 |  | 单位
1
2
重点情况描述：
巡护员签字： 站场管理人员签字：