南沙作业区南沙站12#变频主输泵晃电停泵分析报告

2024年11月26日南沙站往顺德方向输送92号车用汽油，13:57时，因南沙供电局上游主网110kV乌同线开关跳闸引起12#变频主输泵晃电甩泵(当时在运泵为1#给油泵、9#主输泵、10#主输泵正常)，华南分控中心启动11#变频主输泵,未对生产造成影响。现将有关情况汇报如下：

- 事情经过

2024年11月26日南沙站往顺德方向输送92号车用汽油，13:57时，12#变频泵晃电甩泵(当时在运泵为1#给油泵、9#主输泵、10#主输泵、12#变频主输泵，计划外输流量470方每小时)，因11#变频主输泵不备用，14:14时华南分控中心重启12#变频主输泵，12#变频主输泵启泵过程中电机转速由0升至8.6后不再上升，其后停12#变频主输泵启11#变频主输泵恢复外输流量。

二、排查情况

- 事件发生后,作业区立即组织开展现场排查处置，具体排查过程如下：

- 1.现场工艺操作及检修情况排查。

- 回查现场视频和查看相关记录，当时南沙站现场无工艺操作及检维修工作，该泵停泵时，现场没有人员，排除了现场人为误操作因素。

2.SCADA系统事件情况排查

(1)对南沙站站控 SCADA 报警事件日志进行复查后发现，南沙站高压 2#进线柜断路器出现状态报警信息，同时 12#主输泵存在非命令动作报警记录。经与南沙供电局进行沟通后得知，此次晃电是由于上游供电局 110kV 乌同线开关跳闸所导致。

- (2)电机和泵的运行温度复查、泵的振动参数、机械密封联锁复查。在SCADA系统调取异常发生期间12#主输泵电动机绕组和轴承的温度；泵的轴承和泵壳温度运行曲线、泵的振动运行参数，未发现异常；未发现机械密封联锁报警。

三、原因分析

经与供电局深入沟通后确定，本次事件是由南沙供电局上游的 110kV 乌同线开关跳闸所引发，致使该变电所所在片区涵盖南沙站等众多用户均出现线路闪停现象。由于 9#主输泵和 10#主输泵是定速泵、运行电压10kV，而 12#变频主输泵采用变频拖动方式，其输出电压低于 10kV 且会随着调节频率而发生变化。在快切装置动作过程中，在相同的电压降下，9#主输泵和 10#主输泵（电压从 10.3kV 降至 6kV）虽也触发了过流保护逻辑，但未达到设定的延时条件而未跳闸。12#变频主输泵在相对更低的电压（从 9.7kV 降至 5.4kV）下，造成变频器速断过流自保护动作，从而导致停机。（在南沙供电局大客户沟通微信中，与南沙站同母线供电的南沙东曹化工公司也反馈在此期间出现多台变频器跳停的情况）。

四、整改措施

1. 进一步强化与当地供电局的沟通协作，已在 11 月 27 日向南沙供电局发函，旨在确保供电局供电的稳定性与可靠性，避免类似供电故障再次发生。

2. 作业区开展全面的举一反三排查与整改工作，严格依据《国家管网集团华南公司变频器维检修规程》的要求，大力推进预防性维修以及大修工作，力求及时、精准地发现并消除设备运行过程中存在的各类缺陷，全面提升设备的本质安全水平，保障输油生产作业的安全、稳定、高效运行。

3. 南沙站 12#变频泵自 2015 年投入使用至今已接近 10 年，鉴于其设备稳定性和可靠性已难以满足当前的管理要求与生产需求，建议对该类型的变频器开展更新改造工作。在整体改造替换工作完成之前，提前做好对目前在用关键设备主板备件的配置与储备工作，以有效避免一旦设备出现故障而对输油生产造成严重影响的情况发生。