郑州分公司新郑作业区P0403#泵停泵异常事件报告

# 一、概况

# 2025年3月8日，郑州输油站郑长段运行，输油批次为ZZD0025009（77000m³），发油罐组为：D0210#罐； 给油泵P603#、外输泵P0403#运行

# 12:50分，P0403#泵入口压力低低报警，给油泵出口汇管压力开关PSLL0401动作致P0403#外输泵停泵。同时西平出站密度计撬座DP0197#采样泵停泵。

# 二、处理经过与运行调整

12:50分，P0403#泵停泵；

12:51分，值班员根据变电所后台机及站控机的报警信息判断为电源晃电并汇报调度；

# 12:52分，值班员电话通知作业区值班干部；

# 12:55分，国调远控启P0404#泵；恢复运行；

# 12:56分，作业区电话联系新郑供电局，供电局回应城后变电站有电网波动，现已恢复；

# 12:57分，值班干部与值班员共同对变电所、工艺区等进行联合检查，并对P0403#泵重新充油排气；

# 15:49分，作业区联系新郑供电局，供电局回应电网波动由其上级变电站故障引起。

# 三、对生产运行的影响

# 此次电网波动使郑长段P0403#泵于12:50停止运行，12:55分P0404#泵恢复运行，郑长段停输5分钟，无其它影响。

# 四、原因分析

郑州输油站共有中油北线、中油南线两条35kV外电线路，事件发生时，变电所运行方式为：中油南线通过2#主变、与6kV母联供站场负载运行。12:50分，电网波动时，P603#给油泵与P0403#外输泵瞬间失去动能。电源恢复后，P603#给油泵与P0403#外输泵同时得电启动。因P603#给油泵启动后在短时间内无法达到额定流量；且P0403#外输泵出口阀门在全开状态，P0403#外输泵启机的瞬间，将入口流量吸空致入口压力低低报警（低于0.3MPa），给油泵出口汇管压力开关（即外输泵入口汇管压力开关）动作，P0403#泵保护停机。

# 五、经验总结

# 1、保持与上游变电所沟通协调；

# 2、加强人员应急能力培训，完善变电所失电、晃电应急资料，并定期组织针对性的应急演练，提高场站应急处置能力；

# 3、定期开展UPS系统、EPS系统等的维护保养，提高运检维质量，确保关键设备设施稳定可靠；

# 4、准备泵机组时，同时对备用泵进行准备，确保备用泵热备用，在运行泵故障时可随时切换。

# 六、附件

附件一 郑州输油站站工艺流程图

附件二 上位机报警信息

二〇二五年三月十二日