2024年10月5日扬子站因中石化油库新管线未充分排气导致异常停泵苏北北线停输事件

- 一、概况

2024年10月5日07时40分，苏北北线正在执行SBB2024053批次计划，扬子外输0#，扬子给油泵启B-1、B-3，长输泵启P-2、P-3；淮安压力越站，宿迁下载95#。

- 二、处理经过与运行调整

07时30分，中控调度通知站场10分钟后进行0#切92#组分操作，确认发油罐为8#罐。

07时40分，中控调度通知站场准备进行操作，电话确认库区流程已导通。

# 07时44分，中控点击油品切换按钮，阀门开始动作且动作正常，10秒钟后扬子淮安方向泵入口压力低报、低低报，触发联锁给油泵甩泵，2秒钟后外输泵入口压力低触发联锁，外输泵全甩。

# 07时46分，中控立即进行全线停输，分段保压，安排站场进行站内以及外管线巡线，并要求扬子及时查明原因。

# 09时20分，扬子站具备启输条件，各站巡检无异常。

# 09时32分，苏北北线全线启输发92#组分。

# 三、对生产运行的影响

# 全线停输1.8小时，且淮安-宿迁段存在0#顶92#组分油头，对宿迁混油罐位存在影响。

- 原因分析

- 经与中石化玉带油库沟通，确认为油库G8原为98#汽油储罐，现已连接新的管线实现发送92#汽油功能，由于该段新管 线未充分排气，造成苏北北线停输。

# 五、经验总结

# 站场应加强与油库的沟通，双方应及时通报相关生产信息，协调解决可能对生产运行造成影响的问题，确保输油生产安全平稳运行。